MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

(Especificações técnicas dos serviços)

Fortaleza, 17 de abril de 2014

APRESENTAÇÃO

Esse Memorial Técnico Descritivo estabelece diretrizes gerais e específicas para a execução das obras de reforma do Edifício Autran Nunes, do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

Para melhor agrupamento das informações, esse Memorial foi dividido em duas Partes, com os seguintes conteúdos cada uma:

PARTE I: DEFINIÇÕES

São apresentadas as definições gerais adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho para as obras e serviços de engenharia previstos para o Edifício Autran Nunes.

São apresentadas, de forma condensada, as disposições gerais que deverão ser observadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e pelas empresas contratadas para a execução das obras e serviços de engenharia, em especial, no que se refere à possibilidade de subcontratação, à observância das normas, leis e outros normativos que regem as execuções de obras e serviços de engenharia, bem como a observância das condições de saúde e segurança do trabalho, fiscalização além de outras disposições.

Cada obra e serviço de engenharia é particular e, portanto, as disposições contidas nesse Memorial deverão ser observadas naquilo que forem aplicáveis, observando-se, ainda, o que constar nos contratos.

PARTE II: PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

São apresentados os procedimentos executivos propriamente ditos, as disposições, orientações, procedimentos e roteiros que deverão ser seguidos pelas empresas contratadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região para a execução de suas obras e serviços de engenharia.

PARTE 01 – DEFINIÇÕES

- TERMINOLOGIA									5

1 1. CONTRATANTE								5

1.2. CONTRATADO								5

1.3. OBRA										5

1.4. SERVIÇO DE ENGENHARIA						5

1.5. MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO					5

1.6. FISCALIZAÇÃO								6

1.7. PROJETO BÁSICO								6

1.8. PROJETO EXECUTIVO							6

- CONDIÇÕES GERAIS								6

2.1. SUBCONTRATAÇÃO							6

2.2. NORMAS, LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO			7

- PROJETOS - CONDIÇÕES GERAIS						8

3.1. DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES				9

- HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO					10

- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS					11

5.1. CRITÉRIOS DE ANALOGIA						13

- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						14

- TÉRMINO – RECEBIMENTOS							15

- PESSOAL, SEGUROS E ACIDENTES						15

- RESPONSABILDADE								16

- ORDEM DE SERVIÇOS								17

- FISCALIZAÇÃO									17

- CADERNO DE PROCEDIMENTOS						20

12.1. SERVIÇOS A EXECUTAR						20

12.2. NORMAS									21

12.3. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS			21

PARTE 02 – PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

- INSTALAÇÃO DA OBRA								23

2.0. MOVIMENTO DE TERRAS							27

3.0. INFRAESTRUTURA – FUNDAÇÕES						31

4. SUPERESTRUTURA									33

5.0. ALVENARIAS										34

6.0. COBERTURA										37

7.0. IMPERMEABILIZAÇÃO								37

8.0. CARPINTARIA, MARCENARIA, SERRALHARIA				45

9.0. PAVIMENTAÇÃO									52

10.0. REVESTIMENTOS									57

11. FORROS E DIVISÓRIAS								59

12. VIDROS										61

13.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ				63

14.0. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				69

15.0. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO						75

16.0. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO					75

17.0. PINTURA										76

18.0. SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES				80

19.0. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						81

20.0 PAISAGISMO									82

21.0 LIMPEZA										83

- TERMINOLOGIA

1 1. CONTRATANTE

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com sede à Avenida Santos Dumont, 3384 - Aldeota, CEP 60.150-162, em Fortaleza – CE, com inscrição no CNPJ nº 03.235.270/0001-70, que contrata a execução de obras de reforma de uma edificação e execução de serviços de engenharia.

1.2. CONTRATADO

Empresa ou profissional contratado para a execução de obras de reforma e execução de serviços de engenharia no âmbito do Edifício Autran Nunes.

1.3. OBRA

É o trabalho a ser realizado, segundo determinações de projetos técnicos e obedecendo às normas adequadas, destinado a criar, modificar, adaptar ou recuperar bens móveis e imóveis pertencentes ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no âmbito do Edifício Autran Nunes.

1.4. SERVIÇO DE ENGENHARIA

É o serviço, contratado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, que só pode ser realizado por profissional ou empresa que atenda às disposições relativas ao exercício profissional de engenheiros e arquitetos e destinado a obter determinada utilidade de interesse do órgão tais como: consertos, instalações, montagens, conservação, reparação, adaptação, manutenção, operação, trabalhos técnicos profissionais e outros.

1.5. MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Parte do Edital de Licitação que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução.

1.6. FISCALIZAÇÃO

Atividade exercida de modo sistemático pelo CONTRATANTE seus servidores e/ou prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

1.7. PROJETO BÁSICO

Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica, atendendo às disposições de Normas Técnicas e legislação vigente e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução.

1.8. PROJETO EXECUTIVO

Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a execução completa da obra ou serviço, contendo, de forma clara e precisa, todas as indicações, desenhos, projetos, especificações e detalhes construtivos para a perfeita execução dos mesmos, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

- CONDIÇÕES GERAIS

Para a execução de todas as obras e serviços de engenharia contratados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, salvo condições específicas previstas em contratos, deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:

2.1. SUBCONTRATAÇÃO

O CONTRATADO não poderá subcontratar, sob nenhum pretexto ou hipótese, os serviços e obras objeto do contrato.

O CONTRATADO somente poderá subcontratar partes dos serviços e obras se a subcontratação for permitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE.

Se autorizado a efetuar a subcontratação de partes dos serviços e obras, O CONTRATADO realizará a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada bem como responderá perante O CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

2.2. NORMAS, LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

O CONTRATADO será responsável pela observância de leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por subcontratadas e fornecedores.

Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá:

Providenciar junto ao CREA / CAU a Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART´s / RRT’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes.

Obter junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza o Alvará de Construção e, se necessário, a Licença Ambiental, na forma das disposições em vigor;

Obter junto ao INSS o Certificado de matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos da legislação em vigor;

Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos trabalhos, as informações pertinentes e necessárias à sua identificação e ao objeto do contrato, em conformidade com a Portaria nº 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato;

Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços ou obras objeto do contrato;

- PROJETOS - CONDIÇÕES GERAIS

A execução das obras do CONTRATANTE deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que serão fornecidos pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, na fase de licitação da obra, com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços.

O CONTRATANTE fornecerá, em tempo hábil, os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a execução das obras e serviços.

Compete ao CONTRATADO realizar minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos técnicos, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica fornecida pelo proprietário para a execução das obras dos resultados desta verificação preliminar deverá o CONTRATADO dar imediata comunicação escrita ao proprietário, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras.

O CONTRATADO deverá executar as obras e serviços em conformidade com os desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como as informações e instruções complementares constantes do contrato.

Qualquer detalhamento complementar será elaborado pelo CONTRATADO, com o acompanhamento da empresa projetista e da FISCALIZAÇÃO.

Nenhum trabalho adicional ou modificação de projeto fornecido pelo CONTRATANTE será efetivado pelo CONTRATADO sem a prévia e expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato.

Todas as modificações porventura havidas nos projetos durante a execução das obras e serviços serão documentadas pelo CONTRATADO, que registrará as revisões e complementações dos elementos integrantes dos projetos, incluindo os desenhos “como construído”.

Desde que previsto nos contratos, o CONTRATADO submeterá, previamente, à aprovação da FISCALIZAÇÃO, toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a serem considerados na execução das obras e serviços objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com as especificações técnicas e procedimentos executivos contidos no Memorial Técnico Descritivo adotado pelo CONTRATANTE.

3.1. DISCREPÂNCIAS E INTERPRETAÇÕES

Entende-se por divergências no material técnico do fornecimento as indicações não coincidentes para fornecimento de material e / ou execução de um serviço, que possam ocorrer em partes diferentes do material técnico.

As divergências encontradas deverão ser oportunamente apresentadas à FISCALIZAÇÃO para esclarecimentos e definições correspondentes, antes da execução do serviço.

A indicação para o fornecimento de material e / ou execução de um serviço, em alguma parte do material técnico, sem que haja a mesma

indicação em outro elemento deste material, não constitui divergência e deverá ser executada normalmente.

Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, a Fiscalização, sob consulta prévia, definirá a dimensão correta.

Para efeito de interpretação entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

- Em caso de divergência entre o presente MTD e o Contrato de Serviços, prevalecerá esse último;

- Em caso de dúvidas quanto à interpretação deste MTD e desenhos dos projetos, a dúvida será dirimida pela FISCALIZAÇÃO;

- Em caso de divergência entre cotas de desenhos dos projetos e dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras;

- Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala;

- Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes;

- HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Antes do início dos trabalhos, o CONTRATADO deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos trabalhos, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.

O CONTRATADO fornecerá aos seus funcionários e demais contratados todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual.

O Contratado manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene, as instalações do canteiro de serviços, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, refeitórios e alojamentos.

O CONTRATADO deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

O CONTRATADO deverá manter no canteiro de obras medicamentos básicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execução dos trabalhos, em conformidade com a NR 18.

O CONTRATANTE realizará inspeções periódicas no canteiro de obras a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, os equipamentos de proteção individual e os dispositivos de proteção de máquinas e equipamentos que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como observar as demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

- EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Durante a execução das obras e serviços, o CONTRATADO deverá:

Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, nos termos definidos em contrato, os projetos de instalações provisórias ou canteiro de obras compatível com o porte e características objeto do contrato, definindo todas as áreas de uso de FISCALIZAÇÃO, quando previstas em projetos;

Providenciar as ligações provisórias de água, esgotos, energia elétrica e comunicações, bem como responder pelas despesas de consumo até a entrega definitiva das obras ou serviços;

Manter no local das obras e serviços instalações, funcionários e equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato;

Providenciar para que os materiais, mão-de-obra demais suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução dos trabalhos, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execução das obras e serviços objetos do contrato;

Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO eventuais ajustes no cronograma e plano de execução das obras e serviços, de modo da mantê-la perfeitamente informada sobre o andamento dos trabalhos;

Submeter previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO qualquer modificação nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução das obras e serviços;

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela FISCALIZAÇÃO;

Submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO os protótipos e amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços objetos do contrato;

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do local das obras e serviços, programando adequadamente as atividades executivas;

Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas em projetos, como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefone;

Elaborar até o final da obra, antes da sua entrega provisória, o respectivo documento de projeto “como construído”, sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução; (as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data).

2º) caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente MTD, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

Não será admitida nenhuma modificação nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas discriminações técnicas. O projeto “como construído” expressará todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção, devidamente autorizadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, cujos procedimentos tenham sido acordados com o previsto nesse MTD.

Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras concluídos;

Retirar, até 15 dias após a entrega definitiva das obras e serviços, todo pessoal, máquinas, equipamentos e instalações provisórias dos locais de trabalho, deixando todas as áreas de canteiro de serviço limpas e livres de entulhos e resíduos de materiais de qualquer natureza.

5.1. CRITÉRIOS DE ANALOGIA

Caso as circunstâncias ou as condições locais tornem aconselhável a substituição de algum dos materiais especificados no projeto, essa substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, via RDO, pela FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.

A substituição será regulada pelo critério de analogia técnica, conforme a seguir definido.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia técnica total ou equivalência técnica se desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características técnicas exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram.

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia técnica parcial ou semelhança técnica se desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características técnicas exigidas na especificação ou no procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivalência técnica, a substituição se processará sem haver compensação financeira para qualquer das partes, ou seja, CONTRATANTE E CONTRATADO.

Na eventualidade de uma semelhança técnica, a substituição se processará com a correspondente compensação financeira para uma das partes, ou seja, CONTRATANTE ou CONTRATADO.

O critério de analogia técnica será estabelecido, em cada caso, pelo PROJETISTA, sendo objeto de registro no RDO.

A consulta sobre analogia técnica, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, em tempo oportuno, pelo CONTRATADO, não admitindo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

Na presente Especificação, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança subordinada ao disposto anteriormente.

- SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO que deles dará ciência à administração do CONTRATANTE.

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do CONTRATADO, atualizados monetariamente nos mesmos termos e índices previstos no contrato. Quando não constarem do orçamento original, serão pagos pelo preço vigente à época de sua execução na tabela de preços do CONTRATANTE.

Eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela FISCALIZAÇÃO, com prévia anuência do CONTRATANTE, terão seus preços deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado.

- TÉRMINO - RECEBIMENTOS

Quando as obras estiverem concluídas, de acordo com o contrato, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da mesma. Esse Termo será elaborado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pelo CONTRATANTE, devendo a terceira via ser entregue ao CONTRATADO.

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado 90 (noventa) dias após o recebimento provisório, desde que tenham sido atendidas todas as observações da FISCALIZAÇÃO referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento das obras e serviços executados.

O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado em três vias de igual teor, assinadas pela comissão de recebimento designada pelo CONTRATANTE, devendo a terceira via ser entregue ao CONTRATADO.

O prazo de responsabilidade civil pela execução e solidez da obra a que se refere o Código Civil Brasileiro será contado a partir da data do Termo de Recebimento Definitivo.

Os projetos “como construído”, juntamente com o “HABITE-SE”, serão entregues ao CONTRATANTE quando do recebimento provisório da obra

- PESSOAL, SEGUROS E ACIDENTES

O CONTRATADO providenciará a contratação de todo o seu pessoal necessário, bem como o cumprimento das leis trabalhistas e previdenciárias e da legislação vigente sobre saúde, higiene e segurança do trabalho.

Será exclusivamente do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes nos trabalhos de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até definitiva aceitação dela pelo CONTRATANTE.

Caberão ao CONTRATADO, ainda, as indenizações eventualmente devidas a terceiros por fatos decorrentes dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora do ambiente da obra.

- RESPONSABILDADE

Durante 05 (cinco) anos após a entrega definitiva das obras e serviços, o CONTRATADO responderá por sua qualidade e segurança, nos termos no artigo 618 LEI N  10.406, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução das obras e serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atividades, não implicará a solidariedade ou corresponsabilidade com O CONTRATADO, que responderá única e integralmente pela execução das obras e serviços, inclusive pelos executados por suas subcontratadas.

Caso o CONTRATADO demorar, negligenciar, recusar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meio próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente de seu montante, em dívida líquida e certa.

O CONTRATADO responderá diretamente, por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos e regulamentos oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título.

- ORDEM DE SERVIÇOS

O documento denominado “Ordem de Serviços” será emitido pelo CONTRATANTE. A partir da emissão desse documento fica o CONTRATADO autorizado a iniciar os serviços em até 05 dias após o ciente do recebimento do documento, se outra data não for fixada em contrato.

O atraso no início dos trabalhos, no prazo fixado, caracterizar-se-á como inexecução parcial do contrato, ficando sujeita a empresa à apuração de responsabilidade e à aplicação de possíveis penalidades descritas no contrato. Para todos os efeitos legais, considera-se como data efetiva para geração de seus efeitos a data aposta pela contratada com o seu ciente, e não a data de emissão da Ordem de Serviços.

- FISCALIZAÇÃO

O CONTRATANTE manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de FISCALIZAÇÃO constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

No exercício da FISCALIZAÇÃO, deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

O CONTRATANTE manterá, desde o início das obras e serviços até o seu recebimento definitivo, um servidor ou equipe de fiscalização, constituída por profissional(is) habilitado(s) que considerar necessário(s) ao acompanhamento dos trabalhos, definindo claramente no ato designatório as disposições gerais e específicas de execução de sua(s) atividade(s).

O CONTRATADO deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, permitindo o acesso às obras e serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

Todos os atos e instruções emitidos pela FISCALIZAÇÃO serão considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE.

A FISCALIZAÇÃO deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, MTD, orçamentos, cronogramas, correspondência e relatórios de andamento das atividades;

Analisar e aprovar o cronograma de execução das obras e serviços apresentado pelo CONTRATADO;

Promover reuniões periódicas no canteiro de obras, para análise e discussão sobre o andamento das obras e serviços, promovendo os esclarecimentos providências necessárias ao cumprimento do contrato;

Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projetos;

Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência das obras e serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos do CONTRATADO com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

Promover a presença dos autores dos Projetos Executivos nos canteiros de obras, sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução os parâmetros, definições e conceitos dos projetos;

Paralisar e/ou solicitar a reexecução de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com os projetos executivos, normas técnicas ou qualquer outra disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis às obras e serviços contratados;

Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade das obras e serviços objetos do contrato;

Exercer o rigoroso controle sobre o cronograma de execução das obras e serviços, devendo aprovar os eventuais que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pelo Contratado;

Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitados pelo CONTRATADO e admitidos em contrato ou especificações técnicas definidas, com base na equivalência entre os componentes;

Solicitar a substituição de qualquer funcionário do CONTRATADO que embarace ou dificulte a realização da fiscalização ou cuja presença no local das obras e serviços seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;

Verificar e aprovar os desenhos “como construído” (as built) elaborados pelo Contratado, registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente as obras e serviços efetivamente executados;

Qualquer auxílio prestado pela FISCALIZAÇÃO na interpretação dos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos dos projetos, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir o CONTRATADO da responsabilidade pela execução das obras e serviços contratados.

A comunicação entre a FISCALIZAÇÃO e o CONTRATADO será realizada através de documentos oficiais ou registros no livro de ocorrências.

O Registro Diário de Obra (RDO) será destinado ao registro diário de fatos e comunicações que tenham implicação contratual, tais como: modificação de projetos, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalhos extras, autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma, irregularidades e providências a serem adotadas pelo CONTRATADO e FISCALIZAÇÃO.

As reuniões realizadas no local das obras e serviços serão documentadas por Atas de Reunião, elaborada pela FISCALIZAÇÃO e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinaturas dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas.

A qualquer decisão da FISCALIZAÇÃO sobre assuntos não previstos no presente MTD, nas especificações inerentes à obra ou no Contrato para execução dos serviços, caberá recurso ao CONTRATANTE, para a qual deverá apelar o CONTRATADO todas as vezes que se julgue prejudicado.

- CADERNO DE PROCEDIMENTOS

O presente Memorial Técnico Descritivo (MTD) tem como objetivo esclarecer as condições gerais e os padrões técnicos estabelecidos pelo Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região para as obras de reforma do Edifício Autran Nunes, conforme especificado neste caderno.

12.1. SERVIÇOS A EXECUTAR

Reforma e Modernização do Edifício Autran Nunes.

12.2. NORMAS

Fazem parte integrante deste Memorial Técnico Descritivo (MTD), independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

Independente da não informação de outras normas pertinentes a estes serviços, estas deverão ser seguidas, caso necessário, de forma a garantir a qualidade final dos serviços.

Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos Públicos e Concessionários que estejam em vigor e sejam atinentes à execução dos serviços.

Caso o CONTRATADO deseje utilizar normas de uma outra associação técnica, as mesmas deverão ser submetidas à apreciação do CONTRATANTE para aprovação, em língua portuguesa, devendo estas normas serem iguais ou mais exigentes que as indicadas acima.

12.3. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Para a execução das obras e serviços constantes nesse MTD, caberá ao CONTRATADO fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras; serão ainda de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato.

O CONTRATADO somente poderá utilizar material diverso do previsto nesse MTD e nos documentos do projeto depois de submetê-lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá autorizar ou impugnar seu emprego. O emprego de qualquer material não especificado e considerado como “similar” só se fará mediante solicitação por escrito do CONTRATADO e autorização também por escrito pela FISCALIZAÇÃO.

Será colocada na obra pelo construtor a “placa da obra”, com dimensões, detalhes e letreiros fornecidos pelo CONTRATANTE. Além desta, serão colocadas placas em observância às exigências dos Conselhos Profissionais, indicando nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de anúncios, emblemas ou propagandas.

Serão de responsabilidade do CONTRATADO os serviços de vigilância da obra, até que seja efetuado o recebimento provisório da mesma.

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS - DETALHAMENTO

- INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1. Demolições

Demolições porventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a serem evitados danos a terceiros.

Incluem-se nas demolições as fundações e a passarela metálica de ligação entre as edificações remoção de pisos e esquadrias, retirada das linhas de abastecimento de energia elétrica, água, esgoto, revestimentos, passeios etc., respeitadas as normas e determinações das empresas concessionárias.

A remoção e o transporte de todo o entulho proveniente das demolições serão executados pelo CONTRATADO de acordo com as exigências da FISCALIZAÇAO e da municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitados, serão transportados pelo CONTRATADO para local indicado pelo CONTRATANTE.

O eventual aproveitamento de áreas da edificação e de instalações existentes para funcionamento à guisa de instalações provisórias (escritório, almoxarifado, etc.) ficará a critério da FISCALIZAÇÃO.

1.2. LIMPEZA DO TERRENO

A completa limpeza do terreno será efetuada manual ou mecanicamente, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a evitar danos a terceiros.

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de remoção de muros externos, placas de sinalização etc., de forma a deixar a área livre de quaisquer empecilhos à realização da obra.

Deverão ser conservadas no terreno todas as árvores existentes, salvo as que, por fator condicionante do projeto arquitetônico, devam ser removidas. Em qualquer hipótese, nenhuma árvore deverá ser removida sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

O CONTRATADO tomará providências no sentido de serem extintos todos os focos de pragas (formigueiros, cupins etc.) existentes no terreno.

1.3. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.3.1. Barracão/Escritório Provisório

Ficará a cargo do CONTRATADO a instalação de barracão provisório contendo pelo menos: escritórios com banheiro, depósito, almoxarifado para material e ferramentas, vestiários e sanitários para o pessoal da obra.

A localização do barracão será definida pela FISCALIZAÇÃO; a disposição e dimensões mínimas dos ambientes serão determinadas pelas Normas Brasileiras pertinentes.

O escritório, claro e bem arejado, terá área compatível com o vulto dos trabalhos e será provido de mesas, cadeiras e escaninhos para plantas.

1.3.2. Ligações Provisórias de Água e esgoto

1.3.2.1. Água

A ligação provisória de água, quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora pública de água, obedecerá às prescrições e exigências da municipalidade local e/ou da CONCESSIONÁRIA.

Os reservatórios serão confeccionados em fibra de vidro ou polietileno, dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial será tomado pelo CONTRATADO quanto à previsão de consumo de água para confecção de concreto, alvenaria, pavimentação e revestimento da obra.

Caso o logradouro não seja abastecido por rede distribuidora pública de água, a utilização de água de poço obrigará o construtor à realização de analise da água utilizada, através de exame em laboratório especializado e de reconhecida idoneidade, quanto à sua potabilidade, para os pontos de alimentação e higiene dos operários, quando à sua agressividade para os pontos de confecção de mesclas previstas para obra.

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão-pipa.

1.3.2.2. Esgoto Sanitário

Quando o logradouro possuir coletor público de esgoto, caberá ao CONSTRUTOR a ligação provisória dos esgotos provenientes do canteiro de obras, de acordo com as exigências da municipalidade e/ou da concessionária local.

Caso o logradouro não possua coletor público de esgotos, o construtor instalará sistema de recolha e tratamento do efluente, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pelas Normas Brasileiras pertinentes.

1.3.2.3. Ligação Provisória de Luz e Força

A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da concessionária local de energia elétrica.

Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada termoplástica, devidamente dimensionados para atender às respectivas demandas dos pontos de utilização.

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não serão admitidos fios decapados.

As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos serão protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por disjuntores termomagnético, fixados próximo ao local de operação do equipamento, devidamente abrigados em caixa com portinhola.

Caberá ao CONTRATADO vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curto-circuitos que venham a prejudicar o andamento normal dos trabalhos.

1.3.3. Tapumes

Nenhuma obra será executada sem que haja a instalação de um tapume provisório.

Os tapumes serão executados com chapas de madeira compensada de, no mínimo, 6mm de espessura, novas e inteiras, solidamente assentadas e contraventadas. Terão 2,10m (dois metros e de centímetros) de altura mínima e obedecerão rigorosamente às exigências da municipalidade local. Os portões, alçapões e portas abertas no tapume terão as características do mesmo e serão dotados de ferragens e trancas de segurança.

O eventual aproveitamento de muros, paredes divisórias etc., a guisa de tapume, será objeto de expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação ao acerto de contas decorrente da economia acarretada por esse aproveitamento.

1.3.4. Andaimes

Serão construídos de modo a atender às condições de segurança estabelecidas na legislação pertinente. Serão construídos em madeira de boa qualidade ou metálicos, rígidos, estáveis quanto à sustentação e deverão permitir o acesso seguro dos operários ao

local de trabalho, ensejando perfeitas condições de circulação de pessoal e materiais.

1.4. LOCAÇÃO DA OBRA

A locação será de responsabilidade do CONTRATADO. Deverá ser global, sobre quadros de madeira que envolvam todo o perímetro da obra. Os quadros, em tábuas ou sarrafos, devem ser nivelados e fixados de tal modo que resistam às tensões dos fios de marcação, sem oscilação e sem possibilidade de fuga da posição correta.

Havendo discrepâncias entre as condições locais e os elementos do projeto a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por escrito à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a respeito.

Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos, o construtor fará a competente comunicação à FISCALIZAÇÃO, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o CONTRATADO a obrigação de proceder, com ônus exclusivos para si, as demolições, modificações e/ou reposições que se tornarem necessárias, a juízo da FISCALIZAÇÃO, sem que isso implique em alteração no prazo da obra.

Depois de atendidas pelo CONTRATADO as exigências formuladas, a FISCALIZAÇÃO dará por aprovada a locação.

O CONTRATADO manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação a qualquer tempo.

2.0. MOVIMENTO DE TERRAS

2.1. CONDIÇÕES GERAIS

O movimento de terras obedecerá rigorosamente às cotas e perfis previstos no projeto, cuidando-se para que não haja vegetação de qualquer espécie nas superfícies a receber aterro.

O CONTRATADO providenciará a drenagem, desvio ou canalização das águas pluviais, evitando que estas venham a prejudicar o andamento das obras.

A execução dos trabalhos obedecerá às prescrições da Norma Brasileira pertinente.

Para movimento de terras igual ou superior a trezentos metros cúbicos, será obrigatória a utilização de processos mecânicos (tratores, plainas, pá mecânica, pé de carneiro, caminhões basculantes, etc.).

2.2. ESCAVAÇÕES

As cavas para fundações, subsolo, reservatórios d’água e outras partes da obra previstas abaixo do nível do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de material a ser deslocado.

As escavações serão executadas adotando-se todas as providências e cuidados necessários à segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas de água, esgoto, energia e telefone.

Serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas quando necessário e, caso tenham profundidade superior a 1,50m, deverão ser taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. O tipo de proteção (cortinas, arrimos ou escoras), será escolhido de acordo com a natureza do solo, de comum acordo entre o CONTRATADO e a FISCALIZAÇÃO.

2.3. ATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 (vinte) cm, convenientemente molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, nas camadas aterradas.

O aterro será sempre compactado até atingir um grau de compactação de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme Norma Brasileira.

Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitarem-se quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilização, paredes ou outros elementos verticais que devam ficar em contato com o material de aterro.

2.4. DRENAGEM DO TERRENO

As valetas para drenagem a céu aberto terão seção trapezoidal, e serão normalmente de caráter provisório, visando ao escoamento de águas pluviais capazes de acarretar problemas de acesso e de carreamento de materiais.

Quando executadas com o fim de rebaixar o lençol freático para enxugamento de solos em grandes áreas, deverão ser devidamente projetadas.

As drenagens subterrâneas, horizontais, para rebaixamento do lençol freático deverão observar as declividades e os diâmetros mínimos permissíveis para os drenos elemento (ou captores), para os coletores e os emissores. Os ângulos de encontro serão em torno de 60º, no sentido do curso d’água drenada. Para este tipo de drenagem será necessário projeto com todos os seus serviços acessórios (poços de inspeção, de mudança de declividade, de mudança de diâmetro etc.). O mesmo será observado para as drenagens verticais, quer com tubos, quer com perfurações preenchidas com areia, tendo-se o cuidado de determinar as zonas de influência dos drenos e de não atingir lençóis sob pressão.

2.5. REBAIXAMENTO DE LENÇOL D’ÁGUA

Competirá ao CONTRATADO a realização de trabalho de rebaixamento de lençol d’água e de esgotamento de águas superficiais caso impostos pelo serviço e obras contratadas.

A profundidade, a vazão e o dimensionamento dos drenos serão fixados após os estudos necessários.

A instalação será dotada de todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento. A instalação disporá, necessariamente, de unidade sobressalente para entrada imediata em serviço em caso de paralisação ou redução da capacidade do equipamento efetivo.

Haverá no canteiro de obras pessoal suficiente e capaz para fiscalizar e conservar em permanente funcionamento o sistema de rebaixamento, dia e noite.

Os serviços de esgotamento e rebaixamento serão permanentemente mantidos, quando impostos pelas necessidades da obra, de forma a evitar que ocorram prejuízos e danos aos trabalhos em execução. A paralisação dos serviços ficará sujeita à prévia autorização.

Serão previstos dispositivos que facilitam a perfeita vedação dos tubos dos poços filtrantes ou drenos, acaso situados no interior do subsolo, sem que resultem saliências no piso do mesmo.

A retirada das ponteiras será realizada por pessoal especializado, de conformidade com plano previamente estabelecido.

O tamponamento dos orifícios das ponteiras será efetuado, quando não especificado de modo diverso, com hidrófugo de massa de pega ultrarrápida, obedecendo, no emprego, as recomendações do fabricante.

3.0. INFRAESTRUTURA – FUNDAÇÕES

3.1. DISPOSITIVOS GERAIS

3.1.1. Caberá ao Construtor

A responsabilidade integral pela execução dos serviços de fundações, segundo os projetos e em perfeito acordo com os elementos planialtimétricos de locação.

A responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiência na execução das fundações ou por danos e prejuízos que a mesma venha causar em edificações existentes.

A escavação do terreno nas dimensões e profundidade requeridas pelos projetos e/ou especificações próprias da obra. Para fundações rasas, não havendo nos projetos e/ou especificações indicadas da profundidade a ser escavada, esta será de no mínimo 80 (oitenta) centímetros ou até que se encontre solo de boas condições geológicas.

A verificação de que a capacidade de suporte do solo de fundação seja compatível com a apresentada no projeto estrutural, devendo apresentar, se solicitado pela FISCALIZAÇÃO, documentos atestando o valor desta taxa.

3.1.2. A execução de fundações se fará em rigorosa obediência às Normas Técnicas brasileiras em vigor atinentes ao assunto.

3.1.3. Qualquer ocorrência na obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações deverá ser imediatamente comunicada à FISCALIZAÇÃO.

Entre outras, merecem maior destaque: divergência entre o subsolo encontrado e a sondagem apresentada; rochas de difícil remoção, não aflorada; vazios de subsolos causados por formigueiros ou poço de edificações anteriores; canalizações subterrâneas sem uso cujas dimensões comprometam a boa execução das fundações; presença de águas agressivas.

3.1.4 Somente com a aprovação prévia do CONTRATANTE, em face de comprovada impossibilidade executiva, poderão ser introduzidas modificações no projeto de fundações.

3.1.5. A ocorrência de presença de águas agressivas ensejará que sejam feitos estudos para proteção adicional das armaduras e do próprio concreto de fundação.

3.1.6. Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá ser feito total esgotamento das mesmas antes da aplicação do material de fundação.

3.1.7. Nível do Lençol

Nas áreas da obra onde há construções subsolo será determinado, nesta fase da obra, mediante escavação de poço piloto, o nível superior efetivo do lençol d’água. Este dado determinará o alcance da impermeabilização de cortinas e lajes.

3.1.8. Os fundos das valas deverão estar isentos de pedras soltas e detritos orgânicos e apresentarem-se perfeitamente planos e horizontais, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do terreno assim exigirem. Serão abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc.) não aflorados, que serão acusados por percolação da água. Após isto o solo será fortemente apiloado, com uso de maço.

Após a execução das fundações será feito reenchimento com apiloamento, sendo removida ou espalhada a terra excedente.

3.2. SONDAGEM PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO

Quando necessário, a critério da FICALIZAÇÃO, o CONTRATADO deverá mandar proceder a ensaios de caracterização do terreno ou de análise de agressividade de águas subterrâneas.

3.3. PROVAS DE CARGA

Para perfeita verificação do comportamento das fundações poderão ser exigidas pela FISCALIZAÇÃO provas de carga. Na impossibilidade de serem efetivadas, face ao andamento da obra, serão efetuadas medidas de recalque. Em qualquer dos casos, as despesas correspondentes serão de responsabilidade da CONTRATADA.

3.4. FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO

As fundações serão executadas por pessoal especializado em perfeita obediência ao projeto de fundações que deverá conter todos os elementos necessários à execução. Em todas as etapas de serviço se atenderá ao disposto na Norma Brasileira concernente ao assunto. Os blocos de coroamento não poderão invadir o terreno vizinho ou passeio da rua.

O projeto dos muros, quando não fornecido no projeto, será requerido à FISCALIZAÇÃO.

4. SUPERESTRUTURA

4.1. NORMAS GERAIS

A execução da recuperação estrutural e a execução da estrutura metálica obedecerão, rigorosamente, aos projetos, especificações e detalhes respectivos, bem como as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto, além das que se seguem.

O encargo da execução da estrutura é do CONTRATADO a quem cabe a responsabilidade pela resistência e estabilidade da mesma.

Não será permitida a colocação de canalizações dentro de vigas, pilares ou outros elementos de suportes da estrutura, a não ser que esta colocação esteja expressamente prevista no projeto estrutural.

As passagens de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais deverão obedecer rigorosamente às determinações e detalhes do projeto, não sendo permitida mudança de posição da mesma.

Quando de todo inevitáveis, tais mudanças exigirão aprovação da FISCALIZAÇÃO, consignada em projeto.

Na execução da estrutura deverão ser tomadas providências para permitir o fácil escoamento das águas a fim de evitar sobrecargas e infiltrações.

Só serão realizadas alterações no projeto estrutural sob a supervisão e autorização por escrito de seu autor.

Fica o CONSTRUTOR obrigado a quebrar e refazer os elementos que forem julgados defeituosos pela FISCALIZAÇÃO. Poderá ser exigida prova de carga, no caso de haver dúvidas sobre a resistência da estrutura executada.

Todos os vão de portas e janelas cujos níveis superiores não coincidam com os níveis de fundo de vigas ou lajes receberão vergas de concreto convenientemente armadas. As vergas terão altura mínima de 10cm e comprimento que exceda 20cm, no mínimo, para cada lado do vão. Para vãos superiores a 1,50m, o cálculo das vergas será solicitado ao calculista. A mesma precaução será tomada com os peitoris de vãos de janelas, que serão guarnecidas com percintas de concreto armado.

5.0. ALVENARIAS

5.1. ARGAMASSA - PREPARO E DOSAGEM

As argamassas serão preparadas de preferência mecanicamente.

O amassamento mecânico deve ser continuo e durar pelo menos 90 segundos a contar do momento em que todos os componentes da argamassa, inclusive a água, houverem sido lançados na betoneira ou misturador.

Quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar mescla mecânica, será permitido o amassamento manual.

O amassamento manual será feito de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro da obra, em masseiras, tabuleiros, estrados ou superfícies planas, impermeáveis e resistentes.

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar em etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento antes do seu emprego.

Argamassas contendo cimento deverão ser usadas dentro de 2 horas e 30 minutos, a contar do primeiro contato do cimento com água. Argamassas com cal, contendo pequena porção de cimento, deverão ser realizadas no momento de emprego.

Será rejeitada e inutilizada toda argamassa que apresentar vestígio de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la.

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada.

Não será admitida a mescla de cimento Portland e gesso, dada a incompatibilidade química desses materiais.

5.2. ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

Serão executadas obedecendo a localização, dimensões e alinhamentos indicados nos projetos. As espessuras referem-se às paredes depois de revestidas. Caso as dimensões dos tijolos condicionem a pequenas alterações da espessura, variações da ordem de 1,0 cm podem ser admitas, com autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO.

Não será permitida a colocação de tijolos com os furos voltados no sentido da espessura da parede, nem o emprego de tijolos de padrões diferentes numa mesma alvenaria.

Todas as saliências superiores a 4,0 cm deverão ser constituídas com a própria alvenaria, não se permitindo sua execução exclusivamente com argamassa.

Os elementos de concreto (pilares, vigas e lajes) aos quais se vai justapor alvenaria serão chapiscados previamente com argamassa. As tubulações embutidas em paredes serão envoltas em argamassa.

5.3. ALVENARIAS DE ELEMENTOS VAZADOS (COMBOGÓS)

As paredes ou trechos de paredes a serem executadas em elementos vazados obedecerão a localização, dimensões e alinhamentos determinados em projeto.

Os elementos vazados, nas dimensões, formas e cor indicados no projeto arquitetônico, serão de primeira qualidade, possuindo textura e cor uniformes, acabamento perfeito, arestas bem definidas, sem variação perceptível de dimensões.

A execução dos painéis de elementos vazados será procedida com particular cuidado, por profissionais especializados.

Os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados a fio de prumo e, a fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificação das peças, será removida, antes de endurecer, toda argamassa que salpicar os elementos ou extravasar.

As fiadas serão retas e niveladas com uso de nível de bolha e a primeira fiada deverá levar por baixo do leito de argamassa uma demão de emulsão de asfalto.

Não será tolerada qualquer torção, desnível ou desaprumo dos elementos vazados nem qualquer sinuosidade nas juntas verticais ou horizontais.

As juntas serão cavadas a ponta de colher ou com ferro especial, antes da pega da argamassa e na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos elementos vazados. Posteriormente, as juntas serão tomadas com pasta de cimento branco ou comum e ligeiramente rebaixadas, sendo alisadas de modo a apresentarem sulcos contínuos, em meia cana, de pequena profundidade.

As juntas, salvo indicação em contrário, terão espessura uniforme, com o mínimo de 6 mm. Os painéis com mais de 6 m de altura, ou mais de 14m2 de superfície deverão ser reforçados com armadura constituída por vergalhão de aço, em cada três a cinco fiadas, conforme posição ou dimensões do painel.

6.0. COBERTURA

6.1. NORMAS GERAIS

Durante a execução dos serviços o trânsito de operários se fará sobre tábuas, nunca diretamente sobre as telhas.

Todas as concordâncias de superfícies superiores com paredes e platibandas serão guarnecidas por rufos, horizontais ou acompanhando a inclinação da cobertura, conforme definido nos projetos.

Os rufos serão metálicos ou de concreto armado, conforme indicação específica em projeto. Os rufos de concreto serão embutidos no paramento vertical (parede, platibanda, etc.) e impermeabilizados.

7.0. IMPERMEABILIZAÇÃO

Os serviços de impermeabilização serão executados conforme as normas da ABNT e as especificações a seguir.

A aplicação de impermeáveis deverá garantir a perfeita proteção contra a penetração de água, a despeito da existência de pequenas fissuras ou deformações na estrutura.

Apenas os trabalhadores especializados envolvidos na execução dos serviços terão acesso ao trecho em impermeabilização.

Não usarão tamancos ou sapatos de sola grossa os trabalhadores que estiverem realizando serviços de impermeabilização com asfalto ou elastômeros.

Cuidados especiais serão adotados quanto à segurança dos operários. Considerar os riscos de intoxicação ou inflamação de gases, assegurando ventilação adequada e prevenção contra fogo. Usar, se necessário, máscaras especiais.

As impermeabilizações do tipo colado só serão aplicadas a superfícies resistentes e secas. Os ângulos e cantos serão arredondados, com raio mínimo conforme a especificação em projeto.

Se, por circunstancias ocasionais ou condições locais, o tipo de impermeabilização especificado tiver que ser mudado, o CONTRATANTE decidirá sobre o assunto após consulta à FISCALIZAÇÃO. A autorização para mudanças deverá ser dada por escrito via RDO.

Não serão permitidas soluções de impermeabilização que não tenham sido previstas, completamente detalhadas e especificadas nos projetos, incluindo-se, quando for o caso proteções térmicas e mecânicas.

As especificações do tipo de impermeabilização a ser empregado deverão ser compatíveis com o elemento estrutural a ser impermeabilizado.

Não será permitida a execução de impermeabilização em tempo excessivamente úmido.

Todas as saliências que sejam maiores que 5 mm devem ser cortadas.

Os materiais a serem aplicados nos processos de impermeabilização propriamente dito, deverão ser depositados em local seco e fechado.

Antes da execução dos serviços deverá proceder-se regularização com limpeza cuidadosa, remoção de excessos de argamassa, graxas, óleos, desmoldantes, partículas soltas e materiais estranhos. As cavidades ou ninhos existentes na superfície devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia traço volumétrico (1:3). Falhas e ninhos serão obturados adequadamente com argamassa retrátil tipo “grout”, com ou sem emulsão adesiva. Este procedimento também vale para os furos dos tijolos expostos.

Sempre que possível, tomando-se as devidas precauções quando à sobrecarga originada por este teste, é recomendável a realização do teste de estanqueidade, permanecendo a estrutura com uma lâmina de água de aproximadamente 5 cm, durante 72 horas no mínimo, para se detectar quaisquer falhas de aplicação.

A regularização objetiva tratar adequadamente a superfície sobre a qual será aplicada a impermeabilização, devendo ser executada após a preparação do substrato. Deverá ser considerado que:

- A argamassa deverá ser sarrafeada e desempenada com desempenadeira de madeira, a fim de obter um acabamento uniforme e compacto, levemente áspero.

- O tempo "mínimo" para a cura da argamassa de regularização é de 7 dias. Após este período, deverá ser verificada a ocorrência de fissuras ou trincas provenientes da retração hidráulica. Feita a vistoria e tratadas as fissuras (se necessário), a área deverá ser liberada para receber a impermeabilização especificada.

- As superfícies verticais deverão ser executadas sobre chapisco de cimento e areia grossa, no traço 1:3 (em volume). Se houver necessidade, usar adesivos promotores de aderência de base acrílica na argamassa.

- Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverão ser arredondados em meia cana (raio mínimo = 5,0cm).

- A regularização dos rodapés deverá subir até a altura mínima de 30 cm, para atender a altura mínima de impermeabilização de 20 cm do piso acabado e ultrapassar no mínimo 5 cm da altura impermeabilizada possibilitando uma perfeita aderência da proteção mecânica.

- Nas superfícies verticais a regularização deverá ficar afastada em relação à superfície acabada da parede, no mínimo 3 cm.

- A inclinação do substrato das áreas horizontais deve ser no mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o mínimo de 0,5%. A espessura mínima desta argamassa deverá ser de 2 cm na região dos ralos.

- Para um perfeito escoamento, é recomendado que seja executado um rebaixo de no mínimo 1,0 cm de profundidade ao redor das tubulações de drenagem, tais como ralos e caixas sifonadas, com área mínima de 30 x 30 cm com bordas chanfradas, para execução do reforço destas áreas.

- Nos vãos de entrada (portas, esquadrias, etc.) dos ambientes impermeabilizados para os ambientes não impermeabilizados, a regularização deverá avançar no mínimo 30 cm, por detrás dos contramarcos e batentes, com caimento para a área impermeabilizada.

j. 	É importante verificar a aderência da camada de regularização à laje de concreto ou alvenaria, através de testes de percussão (som cavo).

- Se possível proceder ao teste de escoamento para identificar e corrigir possíveis empoçamentos, antes da liberação da área para a impermeabilização.

Em caso de laje nível zero, deverá ser feito um caimento na própria concretagem para garantir o escoamento necessário das águas.

7.1. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANAS ASFÁLTICAS

Após a área ser limpa e preparada, aplicar uma demão de primer (pintura de ligação) de forma que haja uma boa penetração nos poros do substrato. Deve ser aplicado a frio com pincel, brocha, trincha, vassourão ou pulverizador.

Com o auxílio da chama do maçarico de gás GLP, proceder a aderência total da manta de modo que toda a área de contato esteja com seu asfalto em temperatura de fusão, de forma que a colagem da manta

seja completa. Aplicar pressão enérgica sobre a manta na medida em que for sendo desenrolada e colada, do centro para fora, evitando bolhas de ar que possam ficar retidas entre a manta e a superfície. Após colocação da primeira manta, as demais deverão ser sobrepostas em 10 cm, fazendo incidir a chama do maçarico sobre as superfícies de contato das duas mantas para que haja uma perfeita fusão entre elas. A colagem da manta deverá ser feita da forma mais contínua possível.

De uma forma geral, a manta deverá subir a uma altura de 20 cm do piso acabado nos rodapés de paredes ou qualquer outra superfície vertical existente na área a ser impermeabilizada e sua colagem deverá ser de baixo para cima.

A emenda da manta deverá ter traspasse mínimo de 10 cm, na qual receberá biselamento ou acabamento com a colher de pedreiro, para proporcionar perfeita vedação.

7.2. PROTEÇÃO MECÂNICA SIMPLES

As proteções da impermeabilização devem ser executadas imediatamente após a libertação do teste de água e, no sentido de não dividir as responsabilidades, devem ser executadas pelo próprio executante da impermeabilização.

Executar argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico (1:4) na horizontal, com espessura mínima de 1,0 cm. Espalhar através de colher ou vassoura.

Na vertical, após o chapisco realizado com traço 1:3(cimento: areia grossa), deverá ser executado o emboço até uma altura de 5 cm acima da impermeabilização. Não há necessidade de colocação da tela galvanizada ou de PVC. O intervalo entre a proteção e a execução do piso final deve ser o menor possível já que este tipo de proteção é bastante vulnerável e fina.

Sobre a proteção mecânica será executado o piso previsto pelo projeto.

7.3. PARTICULARIDADES

Ralos e Caixas Sifonadas

- Nos ralos e caixas sifonadas (áreas de drenagem) deverão ser feitos arremates com dupla manta em recorte estrela, onde a impermeabilização deverá entrar aproximadamente 10 cm na superfície interna dos tubos e ficar perfeitamente aderida. Lembrando que o rebaixo na regularização é imprescindível.

Tubulações

- As tubulações embutidas nas alvenarias devem estar perfeitamente protegidas pela argamassa para que o calor do maçarico não às queime ou chamusque.

- Se houver alguma tubulação emergente de alimentação de água (com pressão), deverá ser feito um encamisamento com tubo de bitola maior, para que o arremate seja feito neste tubo.

- As tubulações emergentes deverão receber detalhes com dupla manta para reforço.

7.4. IMPERMEABILIAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA

Impermeabilização com argamassa polimérica é recomendada para áreas sujeitas a pequenas movimentações estruturais.

As superfícies devem estar limpas de poeiras, óleos ou graxas, isentas de restos de forma, pontas de ferro, partículas soltas etc.

As cavidades ou ninhos existentes na superfície devem ser preenchidos com argamassa de cimento e areia, traço volumétrico (1:3), com emulsão adesiva base acrílica.

A superfície deverá ser perfeitamente porosa e, caso ela se apresente lisa, deverá receber jateamento de areia ou apicoamento da mesma.

Preparar a mistura com três partes do componente B (pó cinza) e uma parte do componente A (resina), (confirmar a proporção indicada pelo fabricante escolhido). Adicionar a resina aos poucos, misturando bem durante cinco minutos manualmente ou três minutos mecanicamente para evitar a formação de grumos. Uma vez misturados os

componentes A+ B, o tempo de utilização não deverá ultrapassar o período de 40 minutos.

Aplicar sobre a superfície previamente umedecida, uma demão da mistura com trincha (cerdas de nylon) ou vassoura de pêlo e deixar secar pelo intervalo de 2 a 6 horas, dependendo da temperatura ambiente e da ventilação.

Aplicar outras demãos da mistura em sentido cruzado sempre observando o intervalo entre elas. O número de demãos vai depender do consumo indicado.

Em regiões críticas como ao redor de ralos, juntas de concretagem e fissuras, calafetar com mastique, após a secagem completa do cimento impermeabilizante.

Na impossibilidade da realização do teste de estanqueidade, proceder a cura úmida pelo período de 72 horas.

Executar proteção mecânica somente em áreas em que o sistema impermeabilizante possa sofrer danos mecânicos. Quando não houver necessidade de proteção mecânica, pode-se executar o acabamento final (pintura ou assentamento de cerâmica) por cima da impermeabilização.

7.5. IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Na impermeabilização de reservatórios d’água deverá ser observado, além das exigências dispostas no item 8, o que se segue:

Os tubos a serem fixados em caixas d’água deverão estar em seus lugares definitivos e as superfícies que ficarão em contato com o concreto serão rosqueadas, para melhor fixação.

As superfícies internas de concreto deverão, antes de qualquer sistema de impermeabilização, ser energicamente apicoadas, o que permitirá, além da verificação de possíveis ninhos, uma melhoria na aderência da argamassa.

Posteriormente, essas superfícies serão limpas com escova de aço, livrando-as de vestígios de madeira das fôrmas e ainda de agregados soltos; proceder-se em seguida, ao estucamento dos possíveis ninhos. Nesse ponto, as superfícies estarão aptas a receber tratamento impermeabilizante.

As paredes laterais e o fundo dos reservatórios serão cuidadosamente impermeabilizados pela face interna.

A tampa receberá proteção pela parte superior externa, quando exposta ao tempo ou a águas de lavagem.

A impermeabilização dos reservatórios destinados à água potável será realizada de forma que não comunique qualquer odor ou gosto à mesma.

A impermeabilização nas paredes laterais deverá estender-se até a tampa.

48 horas a conclusão dos serviços de impermeabilização será deixada uma lâmina d’água, com altura de 20 cm, no interior do reservatório.

7.6. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUBSOLO

Nos subsolos, o estudo da impermeabilização a ser aplicada levará em conta o nível do lençol freático, as águas superficiais de infiltração e a absorção do terreno ou capilaridade.

As paredes de alvenaria ou concreto não impermeável em contato com o solo receberão impermeabilização asfáltica pela face que irá ter contato com o solo, com consumo mínimo de 0,5Kg de asfalto por metro quadrado. Na face interna, a impermeabilização será rígida, feita com argamassa impermeável ou argamassa mais resina epóxi.

7.7. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ALVENARIAS

Todas as alvenarias de tijolos ou blocos serão impermeabilizadas, desde as fundações, como se determina a seguir:

A alvenaria será executada com argamassa impermeável (cimento e areia traço volumétrico (1:3) mais 4% de VEDACIT ou similar – 2Kg de VEDACIT por saco de cimento) até a altura de 30 cm do nível em que ficará o piso externo.

Serão revestidas com reboco impermeável na face externa, 60 cm acima do nível do piso externo, as paredes perimetrais.

Nas paredes internas e na face interna das paredes perimetrais, aplicar reboco impermeável desde as fundações até 15 cm acima do nível do piso.

O reboco impermeável terá dois centímetros de espessura e será executado com argamassa de cimento e areia traço volumétrico (1:3) a cuja água de amassamento é adicionado o impermeabilizante na proporção de 2 Kg por saco de cimento.

7.8. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO MORTO

Em terrenos úmidos, a critério da FISCALIZAÇÃO, o lastro de concreto para piso morto deverá conter aditivo impermeabilizante. Neste caso não se usará concreto magro para este lastro, empregando concreto com consumo mínimo de 300 kg/m3.

8.0. CARPINTARIA, MARCENARIA, SERRALHARIA

8.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As esquadrias de madeira – portas, janelas, armários, balcões, peitoris, guarnições etc. – deverão obedecer rigorosamente, quanto à localização e execução, às indicações de projeto arquitetônico e respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na execução dos serviços de carpintaria e marcenaria, será sempre empregada madeira de boa qualidade.

Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, tais como rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos etc.

Serão recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdades de madeira ou outros defeitos.

Todas as guarnições tais como caixões, marcos, aduelas, alisares, travessas, etc. serão executadas conforme desenhos de detalhes.

Os forramentos, alisares e batedores não poderão ter emendas no vão (horizontal ou vertical) da esquadria.

Nas partes internas dos WC’s, as guarnições de madeiras não deverão alcançar o piso, ficando ao nível do rodapé impermeável, de forma a evitar o contato das águas de lavagem.

Não será permitido o uso de madeira compensada em portas externas.

Todas as peças das esquadrias de madeira serão imunizadas com cupinicida. Não será empregado o pinho nas esquadrias de madeira.

Os arremates das guarnições com rodapés e/ou revestimentos de paredes adjacentes, sempre que necessário, serão objeto de desenhos de detalhes, os quais serão submetidos à prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. Não serão aceitos caixilhos de madeira do tipo “rebaixo aberto”, quando destinados ao envidraçamento.

Todos os vãos envidraçados, expostos às intempéries, serão submetidos à prova de estanqueidade por meio de jato de mangueira d’água sob pressão.

O acabamento final das esquadrias será especificado para cada caso particular.

8.1.1. Ferragens

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, serralharia, armários, balcões, guichês etc., serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

Serão de latão, com partes de ferro ou aço, cromadas, acabamento fosco ou polido, conforme especificado para cada caso. Na sua colocação e fixado deverão ser tomados cuidados especiais para que os rebordos e os encaixes na esquadria tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços na ferragem para seu ajuste. Não serão toleradas folgas que exijam correção com massas, taliscas de madeira ou outros artifícios.

O acabamento será cromado, salvo outra indicação do projeto.

Para maçaneta de bola ou de forma semelhante, o afastamento da face do batente deverá permitir o perfeito manuseio da mesma.

Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou diferenças de nível perceptíveis à vista.

A localização das fechaduras, fechos, puxadores, dobradiças e outras ferragens, quando não houver especificação ou detalhe de projeto, será determinada pela FISCALIZAÇÃO.

As maçanetas das portas, salvo especificação diversa no projeto, serão localizadas a 105 cm do piso.

As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folgas, o regime de trabalho a que venha a ser submetidas. Serão usadas, no mínimo, 3 (três) dobradiças por folha de porta.

Recobrir com plástico ou adesivo protetor todas as peças expostas de ferragens até a conclusão dos serviços de pintura.

8.2. ESQUADRIAS METÁLICAS

8.2.1. Normas Gerais

Todos os trabalhos de serralharia, como portas, janelas, caixilhos, gradis, corrimão, guarda-corpos, etc. serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e as especificações próprias, além das presentes normas, no que couber.

O material empregado será de boa qualidade, sem defeito de fabricação ou falhas de laminação.

Caberá ao CONTRADADO inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralharias e pelo funcionamento perfeito após a fixação definitiva.

Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria ou ao concreto com argamassa de cimento e areia em traço volumétrico (1:3), a qual será firmemente socada nos respectivos furos.

As juntas entre quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto serão cuidadosamente tomadas com calafetador.

As partes móveis das serralharias serão dotadas de pingadeiras que evitem a penetração de chuva.

8.2.2. Esquadrias de Ferro

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linha de emenda soldados bem esmerilhados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências de soldas.

Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serão escariados e as asperezas limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com brocas ou máquinas de furar sendo vedado o emprego de furadores.

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a aparafusar, desde que não perceptíveis, poderão ser corrigidas com

broca sendo, porém, terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima redonda.

Todas as junções terão pontos de amarração intermediários, espaçados de no máximo 100 mm, bem como nas extremidades.

A fixação dos caixilhos será feita com rabos de andorinha, chumbados na alvenaria com argamassa de cimento e areia em traço volumétrico (1:3) e espaçados de aproximadamente 60cm, sendo 2 o número mínimo de fixações de cada lado.

Nos pavimentos térreos, na ausência de grades de proteção, os vãos livres dos espaçamentos entre perfis não deverão ultrapassar 15 cm, em uma das direções, por motivo de segurança do edifício.

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarão tratamento com pintura antiferruginosa.

Os furos para rebites ou parafusos com porcas devem exceder 1 mm o diâmetro do rebite ou parafuso.

Na fabricação de grades de ferro ou de aço comum serão empregados perfis singelos, do tipo barra chata, quadrada ou redonda. Para os demais tipos de esquadrias serão usados perfilados, dobrados a frio, feitos com chapas de, no mínimo 2 mm de espessura.

8.2.3. Esquadrias de Alumínio

As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamentos, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e atendam, por outro lado, ao efeito estético desejado.

O alumínio será natural ou anodizado, conforme especificado no projeto arquitetônico. Nenhum perfil estrutural ou contramarco apresentará espessura inferior a 1,6mm.

A fim de evitar vibrações, atritos e ruídos, não será permitido o contato direto entre peças móveis, o qual se fará através de peças de “nylon” duro (roldanas, encosta, freios, escovas, proteção, patins etc.).

Nas esquadrias de alumínio não será permitido o contato direto entre elementos de cobre ou metais pesados com o alumínio. Far-se-á isolamento por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, plástico, betume asfáltico, metalização a zinco ou qualquer outro processo satisfatório.

Os elementos de grandes dimensões serão providos de juntas que absorvam a dilatação linear específica do alumínio.

As serralharias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, de modo a assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das esquadrias.

Todas as ligações de quadros ou caixilhos que possam ser transportados inteiros, da oficina para o local de assentamento, serão asseguradas por soldagem autógena, encaixe, ou ainda auto rebitagem.

Entende-se por soldagem autógena, a que resulta de fusão do metal das próprias peças a conjugar, sem contribuição de elementos complementares provenientes de varetas de solda ou eletrodos.

Na zona de soldagem não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto superficial nem alteração das características químicas e de resistência mecânica.

A costura de solda não apresentará poros ou rachaduras capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superfície, mesmo em caso de ulterior anodização.

As ligações entre peças de alumínio por meio de parafusos serão admitidos quando inevitáveis. Neste caso, os parafusos serão constituídos por liga do grupo AI-Mg-Si, endurecidos por tratamento a temperatura elevada.

As emendas por meio de parafusos ou rebites apresentarão perfeito ajustamento, sem folgas diferenças de nível ou rebarbas na linha de junção.

As serralharias de alumínio serão assentes em contramarcos fixados às alvenarias por chumbadores de ferros galvanizado. A fixação dos contramarcos se fará por encaixe, dispensado o uso de parafusos, salvo casos especiais a critério da fiscalização.

Por ocasião do transporte, manuseio e estocagem das esquadrias na obra, deverão as mesmas ser protegidas com papel crepe; observar-se-á o máximo cuidado para não serem feridas as superfícies (anodizadas ou não), especialmente na fase de montagem das esquadrias.

Recomenda-se que os caixilhos de alumínio sejam colocados somente após a conclusão dos serviços de pedreiro. Após a colocação, os caixilhos deverão ser protegidos com a aplicação provisória de vaselina industrial, óleo ou tinta filme, os quais serão removidos no final da obra.

8.2.4. Porta Corta-Fogo

Deve estar de acordo com a norma NBR 11.742. Batente confeccionado em chapa de aço galvanizado natural 18# com tratamento anticorrosivo dobrada em perfil especial para o encaixe da folha, dotado de chumbadores para fixação em alvenaria e reforços especiais para instalação das dobradiças.

Folha da porta confeccionada em chapa de aço galvanizado natural 22# com tratamento anticorrosivo e/ou inox tendo núcleo isolante de material de alta resistência ao fogo.

Dobradiças confeccionadas em aço galvanizado natural com mola regulável, possibilitando o controle da carga para fechamento mais ou menos rápido, conforme Normas ABNT de 4 a 8 segundo, fixadas através de parafusos auto atarrachantes.

Fechadura confeccionada especialmente para portas corta-fogo com sistema de abertura para cima ou para baixo de sobrepor, possuindo maçaneta de alavanca sem chave e roseta de acabamento externo, fixado através de parafusos.

9.0. PAVIMENTAÇÃO

9.1. NORMAS GERAIS

Serão executados em rigorosa obediência ao projeto arquitetônico no que concerne ao tipo, formato, dimensões, cor etc.

Os pisos somente serão executados após o assentamento das canalizações que devem passar sob eles, como também, se for o caso, depois de completado o sistema de drenagem.

Caso não haja definição expressa no projeto, todos os pisos laváveis terão declividade de 0,5%, no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento da água. Os rodapés serão sempre a nível.

A colocação dos elementos de piso será feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressalto de um em relação ao outro. Será substituído qualquer elemento que por teste de percussão, soar denotando vazios.

Será proibida, no mínimo por dois dias, a passagem sobre os pisos recém-colocados.

Os pisos somente serão executados depois de concluídos os revestimentos das paredes e tetos e vedadas as aberturas externas.

Em ambientes contínuos e de mesmo nível, quando não houver especificações em projeto, será adotado o seguinte critério para as soleiras internas:

Se os dois pisos forem da mesma natureza, a soleira também o será; se forem de naturezas diferentes a soleira será do mesmo material do piso do ambiente que a contiver.

Cuidados especiais serão tomados em cômodos excessivamente ventilados ou expostos a calor. Nestes casos os pisos devem ser protegidos depois de colocados.

Não será permitido que o tempo decorrido entre a argamassa de assentamento estendida e o piso aplicado seja tão longo que prejudique as condições de fixação das peças, quer por endurecimento da argamassa, que pela a perda de água de superfície.

9.2. LASTRO DE CONTRAPISO (PISO MORTO)

As áreas destinadas a receber pavimentação receberão lastro de concreto com espessura que for determinada em especificação própria.

O concreto conterá no mínimo 200 Kg de cimento/m3 e a superfície do lastro será convenientemente inclinada, de acordo com a declividade prevista para pavimentação que irá receber. Em locais sujeitos a trânsito industrial ou destinados a depósitos de material pesado o lastro terá espessura mínima 10cm.

Dispensarão o lastro de concreto os pisos de lajotas de concreto, intertravado, pedra portuguesa ou outro análogos que, sob autorização escrita da FISCALIZAÇÃO, se assentarão diretamente sobre o solo.

Antes do lançamento das argamassas de assentamento o lastro deverá ser lavado com água e escova. Após estas operação receberá pasta de cimento e areia no traço volumétrico (1:2) espalhada por vassoura.

Em solos excessivamente úmidos, a critério da FISCALIZAÇÃO, o piso morto deverá receber aditivo impermeabilizante.

9.3. PISO CIMENTADO SIMPLES

Os cimentados, sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento com desempeno moderado e alisamento, do próprio concreto do lastro, quando esse ainda estiver plástico.

Nos locais em que o refluxo da argamassa de concreto for insuficiente, será permitida a adição de argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico (1:4).

Quando for de todo impossível a execução dos cimentados e respectivos lastros (pisos mortos) numa só operação, a superfície de base será perfeitamente limpa e abundantemente lavada, no momento do lançamento do cimentado o qual será inteiramente constituído por uma camada de argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico (1:4) com 1,5cm de espessura.

A superfície dos cimentados, salvo quando expressamente especificado de modo diverso, será dividida em painéis, por sulcos profundos ou juntas que atinjam a base de concreto.

Os painéis não poderão ter lados com dimensão superior a 1,20m.

A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, em reticulado, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim conservadas sob permanente umidade, durante os 7 dias que sucedem à sua execução.

9.4. ELEMENTOS INTERTRAVADOS

Piso em elementos pré-fabricados de concreto (mínimo 50mpa), com formato que permite transmissão de esforços.

A execução será feita na seguinte ordem: subleito, sub-base, base e pavimentação final.

Subleito: solo comum para via de pedestres e automóveis; mescla de cascalho, areia e argila para tráfego pesado.

Sub-base: areia e cascalho com 8 cm de espessura para tráfego de pedestres e automóveis (leve); areia e cascalho naturais com 15cm de espessura para tráfego pesado.

Base: Tráfego leve - areia ou pó de pedra com 3 cm de espessura após compactação, tráfego pesado - areia ou pó de pedra com 5cm de espessura.

A pavimentação final de blocos intertravados terá 6 cm de espessura para vias de pedestres e 8cm para tráfego leve. A compactação final deverá ser feita com compactador do tipo placas vibratórias.

As juntas e o padrão de assentamento dos blocos serão feitos conforme determinado no projeto arquitetônico.

9.5. PISO CERÂMICO

Os ladrilhos cerâmicos serão usados nas cores e dimensões determinadas pelo projeto e/ou especificações.

Serão de 1ª qualidade, coloração uniforme, sem variação de dimensões, textura homogênea. Umedecê-los antes do assentamento.

Sobre o contrapiso ou laje umedecida e salpicada com cimento aplicar-se-á argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico (1:4). A espessura da camada de assentamento será de 2,5cm no mínimo. Será aplicada em áreas de cerca de 2m2 cada vez, para evitar o endurecimento antes do assentamento e será suficientemente apertada a colher e sarrafeada.

A colocação dos ladrilhos será feita de modo a deixar as juntas perfeitamente alinhadas, com espessura mínima conforme especificado.

Quando for prescrito o rejuntamento com pasta de cimento branco, será acrescida à argamassa de assentamento, acima especificada, um leito de argamassa de cimento branco e areia na proporção de 1:3 e cerca de 7 mm de espessura sobre o qual serão aplicados os ladrilhos de modo a se evitar o refluxo de cimento escuro através da junta.

Antes do completo endurecimento da pasta de rejuntamento será procedida cuidadosa limpeza da pavimentação com serragem da madeira, a qual, depois de friccionada contra a superfície será espalhada por sobre ela para proteção e cura.

Depois de terminada a pega da argamassa, será verificada a perfeita colocação, testando-se à percussão os ladrilhos e substituindo-se as peças que denotarem pouca segurança.

Nos planos ligeiramente inclinados (0,3% no mínimo) constituídos pelas pavimentações de ladrilhos, não serão toleradas diferenças de declividade em relação à pré-fixada ou flechas de abaulamento superiores a 1 cm em 5 metros, ou seja 0,2%.

As juntas não deverão exceder a 2 mm nos ladrilhos de dimensões superiores a 200x300mm ou área superior a 400cm2 e a 1,2mm nos ladrilhos de dimensões inferiores a estas.

O assentamento de ladrilhos cerâmicos poderá também ser feito com massa cola de alta adesividade, aplicada de acordo com as instruções do fabricante. Para este tipo de assentamento os ladrilhos não serão umedecidos

9.6. PISOS EM PEDRA

Os pisos revestidos em pedras naturais serão executados conforme determinado no projeto arquitetônico e/ou especificações próprias.

Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com más formações que lhes comprometam o aspecto estético ou a durabilidade. Amostras da pedra a ser usada serão submetidas previamente à FISCALIZAÇÃO.

As placas, no formato e dimensões determinados em projeto, apresentarão faces planas e arestas retas. O construtor executará todos os rebaixos, recortes e furos necessários ao perfeito acabamento do serviço.

O assentamento será executado sobre contrapiso áspero, limpo e molhado, com uso de argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico (1:3) ou argamassa cola industrializada.

As juntas, além de apresentarem aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, serão retas e perfeitamente alinhadas e tomadas com argamassa, quando indicado.

10.0. REVESTIMENTOS

10.1. NORMAS GERAIS

Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas as canalizações à pressão recomendada para cada caso.

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

Após a limpeza, as superfícies a revestir receberão o chapisco: camada irregular e descontínua de argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico (1:6).

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, nivelados e com as arestas vivas. Todos os cantos vivos executados em argamassa deverão, salvo indicação expressa em projeto, ser protegidos por meio de cantoneiras de alumínio até uma altura mínima de 1,80cm (um metro e oitenta centímetros) a contar do piso.

10.2. CHAPISCO DE ADERÊNCIA

Camada irregular e descontínua de argamassa de cimento e areia média, traço volumétrico (1:6) para aderência do revestimento em argamassa (reboco).

10.3. REBOCO

Camada de argamassa de cimento e areia fina no traço volumétrico (1:5), aplicada sobre o chapisco de aderência limpo e abundantemente molhado.

Antes da execução dos rebocos serão colocados todos os marcos e peitoris. Os alisares e rodapés serão colocados posteriormente. A espessura total do reboco não deve ser maior que 2 cm.

Não se fará aplicação de reboco externo em dias de chuva. Em dias muito quentes, os rebocos executados naquele dia serão molhados ao fim do dia.

As paredes destinadas a receber pintura de base epóxi ou de poliuretano, terão reboco obrigatoriamente executado com argamassa pré-fabricada.

Quando se constituírem em acabamento final os rebocos terão, de acordo com seu aspecto e características, as seguintes denominações:

Reboco Comum - reboco preparado na obra ou pré-fabricado, que admita a permuta de umidade com o ambiente.

Reboco Hidrófugo - reboco com adição de aditivo hidrofugante que impeça a entrada de umidade por precipitação pluvial. Não são recomendados para receber pintura.

Reboco Impermeável - reboco resistente à pressão d'água.

Reboco Acamurçado - reboco com acabamento áspero, executado com desempenadeira de madeira e talocha de espuma de borracha.

Reboco Liso a Colher - reboco com acabamento alisado a desempenadeira ou talocha de aço. Superfície final lisa e uniforme.

10.4. REVESTIMENTOS EM PEDRA

O revestimento em pedras naturais será feito conforme determinado no projeto arquitetônico e/ou especificações próprias.

Não serão aceitas peças rachadas, emendadas ou com más formações que lhes comprometam o aspecto estético ou a durabilidade. Amostras da pedra a ser usada serão submetidas previamente à FISCALIZAÇÃO.

As placas, no formato e dimensões determinados em projeto, apresentarão faces planas e arestas retas. O construtor executará todos os rebaixos, recortes e furos necessários ao perfeito acabamento do serviço.

O assentamento será executado sobre reboco de acabamento áspero, limpo e molhado, com uso de argamassa de cimento e areia média no traço volumétrico (1:3).

As juntas, além de apresentarem aspecto de simples justaposição, sem argamassa visível, serão retas e perfeitamente alinhadas e tomadas com argamassa, quando indicado.

10.5. REVESTIMENTOS ESPECIAIS

Os revestimentos com chapas de aço inoxidável, alumínio, grafite, materiais plásticos prensados, placas de gesso e outros tipos especiais obedecerão, quanto à colocação e ao acabamento, as recomendações contidas no projeto, as especificações dos fabricantes e as determinações da FISCALIZAÇÃO.

11. FORROS E DIVISÓRIAS

11.1. NORMAS GERAIS

Os forros deverão se fixados em estruturas próprias, independentes da estrutura do telhado, salvo quando houver possibilidade de sua fixação na estrutura de concreto armado.

A estrutura de sustentação dos forros receberá, para proteção contra fogo, pintura à base de acetato de polivinila e sais de amônia e fosfato.

Será objeto de cuidado especial o reforço da estrutura de suporte dos forros junto às luminárias, grelhas de insuflação e retorno e ao longo da linha de apoio de divisórias, de forma a se obter arremate perfeito, completa segurança e rigidez absoluta.

11.2. FORROS DE GESSO

Constituído por placas autoportantes de gesso suspensas por tirantes metálicos rígidos.

Os tirantes serão fixados à laje por pinos de sustentação do tipo "fixação à pólvora" ou por pinos com buchas de náilon embutidas na laje.

A sustentação será por meio de perfis metálicos aos quais se prendem as placas através de presilhas ou parafusos auto atarrachantes. Haverá junta de dilatação perimetral em todos os ambientes. As juntas entre chapas serão tomadas com fitas vedadoras de poliéster (telafix ou similar) e gesso, de modo a obter superfície final lisa, uniforme e nivelada.

Em locais onde houver indicação expressa no projeto, sobre as placas de gesso será instalada manta de lã de rocha para proteção acústica.

11.3. DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS

Sistema modulado de perfis e painéis, montado por simples processo de encaixe. A execução obedecerá à Norma Brasileira específica.

A fixação será efetuada com parafusos comuns, dispensando-se o pressionamento dos painéis ou montantes de fixação. Corrigir os desníveis de piso com emprego de suportes reguláveis.

Os painéis são constituídos de chapas, disponíveis comercialmente. Sempre que necessária, a remoção de painéis será frontal, sem deslocamento dos adjacentes.

Os perfis da estrutura serão fabricados em chapa de aço zincada. Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto poderão permitir passagem de fiação. Todos os batentes serão guarnecidos com amortecedores de plástico.

11.4. DIVISÓRIAS DE GRANITO

Usadas preferencialmente em sanitários e vestiários ou onde determinado pelo projeto.

Constituídas de placas divisórias, testeiras e portas.

As placas divisórias e testeiras serão confeccionadas com granito cinza. Terão espessura mínima de 3 cm. Largura mínima das testeiras de 13cm (5cm para cada aba lateral mais 3cm da espessura da divisória).

As portas terão batentes de aço inox na testeira. As placas divisórias e testeiras serão engastadas 3 a 5 cm nos pisos e fixadas nas paredes por ferragens de aço inox.

12. VIDROS

12.1. CONDIÇÕES GERAIS

Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto arquitetônico e com as disposições constantes as Normas Brasileiras pertinentes.

As chapas serão manipuladas de modo a não entrar em contato com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superfícies e bordos.

O armazenamento das chapas na obra será feito em local adequado, abrigado de unidade. As pilhas serão cobertas para evitar poeira.

Possíveis manchas coloridas (irisação) poderão ser removidas com solução de fluoreto de amônia a 10% em água (produto perigoso de ser manuseado). Manchas cinza, em pontos, removem-se com solução de ácido fluorídrico a 4% (esta solução ataca peças metálicas).

A espessura dos vidros será função das áreas das aberturas, distâncias das mesmas em relação ao piso, vibração e exposição a ventos fortes dominantes.

As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relação ao segundo requadro de encaixe. Não se usará massa de vidraceiro para assentamento.

12.2. VIDROS PLANOS COMUNS

Serão fornecidos nas dimensões exatas de modo a evitar o corte no local da construção. As bordas de corte serão esmerilhadas.

Não se empregará vidro comum com bordas livres (usar vidro temperado).

O assentamento das chapas de vidro em esquadrias de madeira será efetuado com um dos seguintes processos:

a. baguetes de madeira associadas com calafetador de base elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e com a madeira.

b. gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

c. baguetes de madeira e gaxetas de elastômero.

Em esquadrias metálicas o assentamento das chapas de vidro se fará com um dos três processos acima mencionados, usando como material para os baguetes o mesmo material do caixilho da esquadria.

12.3. VIDROS PLANOS ESPECIAIS TEMPERADOS

Obedecerão, no que for aplicável, ao que for disposto em 14.2. para vidros comuns.

Os cortes e perfurações serão realizados em fábrica, antes da operação de têmpera, devendo os detalhes ser remetidos ao fornecedor em tempo hábil.

As arestas serão polidas. As perfurações terão diâmetro mínimo igual à espessura da chapa e máximo igual a 1:3 da largura.

Distância mínima do furo à borda da chapa será igual a 3 vezes a espessura da chapa. Distância mínima interna entre furos será igual a 3 vezes a espessura da chapa.

Estudar minuciosamente os dispositivos de assentamento para garantia de indeformabilidade e resistência do conjunto.

É vedado o contato direto de grampos ou prendedores metálicos com o vidro, intercalando-se cartão onde necessário.

Quando assentes em caixilhos, adotar baguetes ou gaxetas com altura pequena, evitando quebras nos vidros provocadas por diferenças muito grandes de temperaturas entre o centro e borda das chapas.

Não colocar as chapas em contato direto com os elementos de sustentação mas colocar gaxetas de neoprene quando o assentamento for feito em caixilhos.

Toda a serralharia destinada a receber vidro temperado será inoxidável ou cuidadosamente protegida contra oxidação (pontos de ferrugem provocam quebra do vidro).

Folga entre o vidro e a esquadria: 3 a 5 mm.

Para armazenamento apoiar as placas apenas sobre dois calços colocados à distância das extremidades igual a 1/3 da largura da placa.

13.0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ

13.1. NORMAS GERAIS

A execução das instalações elétricas e de dados e voz obedecerá rigorosamente aos projetos fornecidos, suas especificações e detalhes, bem como a legislação técnica brasileira em vigor (Normas ABNT e orientações das concessionárias).

O CONTRATADO deverá submeter, em tempo hábil, o(s) projeto(s) de instalações às concessionárias ou entidades locais com jurisdição sobre o assunto. Qualquer alteração imposta pela autoridade competente deverá ser aceita e comunicada ao CONTRATANTE para que sejam feitas as retificações no(s) projeto(s).

A execução das instalações elétricas só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, cabendo ao CONTRATADO a total responsabilidade pelo perfeito funcionamento da mesma.

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânica e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

A fixação dos equipamentos a serem instalados será cuidadosamente executada para que fiquem presos firmemente. Para isto, os meios de fixação ou suspensão deverão ser condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento.

Os materiais a serem empregados na execução das instalações serão os rigorosamente adequados à finalidade em vista e devem satisfazer às especificações e normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

Cuidados especiais deverão ser tomados para proteção das partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico.

Para evitar contatos acidentais estas partes vivas devem ser cobertas com invólucro protetor ou colocadas fora do alcance normal das pessoas não qualificadas. Também deverão receber proteção as partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, centelhas, partículas em fusão etc.

Serão usados métodos de instalação adequados e materiais especiais quando a instalação tiver de ser executada em:

- Lugares úmidos ou molhados.

- Locais expostos às intempéries ou ação de agentes corrosivos.

- Ambientes sujeitos a incêndios ou explosões, pela natureza da atmosfera local.

- Dependências onde os materiais fiquem sujeitos a temperaturas excessivas.

As redes de tubulações, eletrocalhas, caixas, quadros etc., deverão estar ligadas à terra por sistema independentemente do "terra" do para-raios. O eletrodo de terra será executado de acordo com disposto na

Norma Brasileira pertinente e deverá apresentar a menor resistência possível de contato com o condutor de terra desconectado.

As instalações elétricas e de dados e voz só serão aceitas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas às redes das concessionárias locais.

O CONTRATADO executará todos os trabalhos complementares da instalação ou correlatos, preparo, fechamento de recintos para cabines e medidores, aberturas e recomposição de rasgos para condutos e canalizações e todos os arremates decorrentes da instalação elétrica.

13.2. CONDUTORES

Os condutores serão instalados de forma a não ficarem submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência ou com a do isolamento ou revestimento. Nas deflexões serão curvados com raios maiores ou iguais ao mínimo admitido para o seu tipo.

Todas as emendas dos condutores serão feitas nas caixas, não se permitindo, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos. Serão executadas de modo a assegurarem contato elétrico perfeito por meio de conectores. O isolamento das emendas e derivações deverá manter as mesmas características dos condutores usados.

Para conectores de seção igual ou menor que 10mm2 as ligações aos bornes de aparelhos e dispositivos poderão ser feitas diretamente, sob pressão de parafuso enquanto que para os fios de bitola superior deverão ser usados terminais adequados.

A instalação, quando concluída, deverá estar livre de curto-circuitos e de "terras" não previstos nessa especificação.

Os condutores de terra deverão ser retos, sem emendas e ter o menor comprimento possível. Não devem conter chaves ou quaisquer dispositivos de interrupção e devem ser devidamente protegidos por eletrodutos rígidos ou flexíveis nos trechos em que possam sofrer danificações mecânicas.

A enfiação só será executada após o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando serão retiradas as obstruções das tubulações e após colocação das esquadrias.

13.3. CONDUTOS E CAIXAS

É obrigatório o emprego de eletrodutos em toda a instalação. A não ser por fatores condicionantes, devem ser embutidos nas paredes e lajes ou em outros espaços preparados para este fim.

Todos os cortes necessários para embutir os eletrodutos e caixas deverão ser feitos com o máximo cuidado a fim de causar o menor dano possível aos serviços já executados. Os eletrodutos serão chumbados com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico (1:4).

Os eletrodutos serão cortados a serra e terão seus bordos limados para remoção das rebarbas. A junção dos tubos será feita por meio de luvas e as ligações dos mesmos com as caixas através de arruelas apropriadas, sendo todas as juntas vedadas com adesivo "não secativo".

A tubulação deverá ser instalada de modo a não formar cotovelos ou depressões e deve apresentar ligeira e contínua declividade para as caixas.

Os eletrodutos de diâmetro inferior a 25 mm, poderão ser curvados, não devendo as curvas ter raio inferior a 6 vezes seu diâmetro. Os de bitola superior a 25 mm levarão, obrigatoriamente, conexões curvas pré-fabricadas, em todas as mudanças de direção. Serão descartados todos os tubos cuja curvatura tenha ocasionado fendas ou redução de seção.

Os eletrodutos, quando por fator condicionante do projeto arquitetônico correrem aparentes, serão convenientemente fixados por braçadeiras, tirantes ou outro dispositivo que lhes garanta perfeita estabilidade.

Poderão ser empregados eletrodutos rígidos de PVC em todos os casos, com exceção de instalações externas ou sujeitas a condições corrosivas.

Os eletrodutos rígidos deverão ser emendados por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas. Estas extremidades serão introduzidas na luva até se tocarem, o que assegurará a continuidade da superfície interna da canalização. Poderão também ser emendados por outro processo que garanta continuidade resistência mecânica igual a do tubo sem emenda, vedação equivalente à da luva e continuidade da superfície interna.

Não serão empregadas curvas com deflexão maior que 90 graus.

Em cada trecho de canalização (entre duas extremidades ou entre extremidade e caixa) poderão ser feitas no máximo, três curvas de 90 graus ou seu equivalente até o máximo de 270 graus.

Pontos de emprego obrigatório de caixas:

- Pontos de entrada ou saída de condutores exceto pontos de transição ou passagem de linhas em conduto. Nestes casos arrematar com bucha adequada.

- Pontos de emenda ou derivação de condutores.

- Pontos de instalação de aparelhos e dispositivos.

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes. Serão obturadas com papel ou serragem, para evitar a penetração de argamassa.

Só poderão ser abertos os olhais das caixas destinadas a receber ligações de eletrodutos.

As caixas embutidas nas paredes deverão ser niveladas e aprumadas e facear o parâmetro de alvenaria, de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento.

As caixas de interruptores , quando próximas dos alisares e não havendo indicações em contrário, terão 0,10m de afastamento mínimo destes, levando-se em conta ainda nesta localização o movimento de abertura das portas.

As diferentes caixas de um mesmo cômodo serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a não apresentarem conjunto desordenado. Os pontos de luz dos tetos serão rigorosamente centrados ou alinhados.

O espaçamento entre caixas deve ser tal que permita, a qualquer tempo, fácil enfiação ou desenfiação de condutores. Nos trechos retilíneos o espaçamento máximo será de 15 metros. Nos trechos curvos, este espaçamento deverá ser reduzido de 3 metros para cada curva de 90 graus.

Os espelhos, plafoniers etc., só serão colocados após a pintura das paredes e tetos. A fixação de espelhos será feita com parafusos de latão cromado.

As caixas usadas nas instalações subterrâneas serão de alvenaria, revestidas com argamassa de cimento, impermeabilizadas e com previsões para drenagem. Serão cobertas com tampa e convenientemente calafetadas para impedir a entrada de água e corpos estranhos. As tubulações deverão ser assentes em vala apiloada e com largura de 10 cm a maior que a projeção das tubulações.

13.4. QUADROS

O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos não devendo, de qualquer modo, ter a bordo inferior a menos de 50 cm do piso acabado.

Os quadros serão localizados em local de fácil acesso comum. A profundidade dos mesmos será regulada pelo esquema de revestimento previsto para o local, contra o qual deverão ser assentes os alisares das caixas.

O quadro geral de medição será de aço, com as dimensões padronizadas pela COELCE.

Os quadros das instalações de comunicações serão do tipo aprovado pela concessionária local e executados de acordo com os projetos fornecidos.

Além da segurança para as instalações que abrigar, os quadros deverão, também, ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes não deverá haver qualquer tipo de perigo de choque sendo, para tanto, isolados os painéis e alavancas externas.

13.5. INSTALAÇÕES PARA PÁRA-RAIOS

Os para-raios serão instalados conforme projetados.

A execução deverá obedecer ao projeto e as Normas Brasileiras atinentes ao assunto.

14.0. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

14.1. NORMAS GERAIS

Todo serviço referente a quaisquer das instalações hidráulico-sanitárias deverá ser executado por profissional habilitado, sendo usadas as ferramentas apropriadas a cada serviço e material utilizado.

Os serviços serão executados em perfeito acordo com os projetos e especificações fornecidos. Qualquer alteração ou adaptação do projeto ou especificação só será feita com prévia autorização do CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO, via RDO.

A execução de qualquer serviço deverá obedecer às Normas Brasileiras específicas para cada tipo de instalação. Deverá obedecer, ainda, às disposições constantes de atos legais do Estado e do município de Fortaleza.

As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando forem criados em projeto espaços previstos para este fim ou

quando, por condição do projeto arquitetônico, devam correr aparentes.

Quando não correrem embutidas, as canalizações serão fixadas por braçadeiras espaçadas convenientemente, de acordo com a bitola do cano. As derivações correrão, sempre que possível, embutidas em paredes, vazios, lajes rebaixadas ou abaixo de pisos, evitando-se sempre sua inclusão no concreto da estrutura.

Durante a construção, até o momento da montagem dos aparelhos, todas as extremidades das canalizações serão vedadas com plugs ou bujões rosqueados, convenientemente apertados. Não será permitido o uso de buchas de papel ou de madeira com essa finalidade.

Sob nenhuma hipótese se permitirá a curvatura de dutos a quente em substituição ao uso das conexões.

As tubulações passarão a distâncias convenientes de qualquer baldrame ou fundação, a fim de se prevenir a ação de eventuais recalques.

As cavas abertas no solo para assentamento de canalizações só poderão ser fechadas após verificação, pela fiscalização, das condições das juntas, tubos, níveis e declividade.

14.2. REDE DE ÁGUA

As canalizações de água não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto.

Todas as canalizações embutidas em paredes serão assentes no reboco das alvenarias de blocos.

Com exclusão dos elementos niquelados, cromados ou de latão polido, que devem apresentar este acabamento, todas as demais partes aparentes da instalação tais como canalizações, conexões, braçadeiras, suportes etc., serão pintados com tinta a óleo brilhante, após prévia limpeza.

A não ser quando especificado em contrário, a canalização de água será executada em tubos de PVC rígido soldáveis ou rosqueáveis, com conexões do mesmo material.

A canalização externa, subterrânea, será enterrada em uma profundidade mínima de 40 cm.

Para facilidade de desmontagem das canalizações, serão colocadas uniões ou flanges nas sucções das bombas, recalques, barriletes ou onde houver.

O corte de tubulação só poderá ser feito em seção reta, sendo apenas rosqueada, a porção que ficará dentro da conexão. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos, sem rebarbas, que se ajustarão perfeitamente às conexões.

A junta, na ligação das tubulações, deverá ser executada de maneira a garantir perfeita estanqueidade. A vedação das roscas será feita por aplicação de vedante adequado sobre os filetes (teflon ou similar). Nos tubos com juntas soldáveis não serão feitas roscas, sendo empregado adesivo na junção das partes a serem soldadas, após lixamento e limpeza das mesmas.

As tubulações, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias, serão lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar, e em seguida submetidas à prova de pressão interna. Essa prova será feita com água sob pressão igual a 1,5 vezes a pressão estática máxima na instalação e deve durar um mínimo de 5 (cinco) horas, sem que a tubulação acuse qualquer vazamento.

A ligação da instalação predial à rede pública será executada pela concessionária local, por solicitação do CONTRATADO até o recebimento provisório da obra.

14.3. RESERVATÓRIOS

Todo reservatório deverá dispor de canalizações de extravasão. A saída do extravasor deverá ser protegida com tela, a fim de evitar entrada de insetos.

Os reservatórios terão paredes lisas e perfeitamente estanques. A estanqueidade será garantida por meio de impermeabilização executada de acordo com as especificações contidas neste MTD para o serviço.

14.4. BOMBAS

A instalação de bombas deverá ser feita obedecendo às indicações e características expressas no projeto e seu equipamento deverá incluir todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento.

As bombas deverão ser, de preferência, instaladas em nível inferior ao suprimento (sucção afogada). A localização das bombas deve ser feita em local de fácil acesso, seco, bem ventilado e iluminado e o mais próximo possível do suprimento.

Para correta operação, o conjunto bomba-motor deverá ser montado em base firme, solidamente constituída e perfeitamente nivelada. Os parafusos de fixação devem ser cuidadosamente colocados, devendo ser chumbados revestidos de um tubo que permita folga suficiente para que se obtenha perfeito assentamento do conjunto.

Toda a tubulação deve ter seu peso total suportado independentemente da bomba, ou seja, a bomba não será utilizada como elemento de suporte.

14.5. REDE DE ESGOTO

14.5.1. TUBOS E CONEXÕES

Os tubos e conexões serão de PVC, tipo esgoto, com declividade indicada em projeto. A declividade será uniforme entre as sucessivas caixas de inspeção, não se permitindo depressões que possam formar depósitos no interior das canalizações.

As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas imediatamente acima de reservatórios d'água, depósitos de alimentos ou dutos de ar condicionado.

Todos os aparelhos deverão ser instalados de modo a permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação de água potável.

A instalação de caixas sifonadas e de sifões sanitários se fará de maneira a observar nivelamento e prumo perfeitos e estanqueidade perfeita nas ligações aparelho/sifão e sifão/ramal.

Os tubos de queda deverão ser verticais e, se possível, com uma única prumada. Havendo necessidade de mudança de prumada, usar-se-ão conexões de raio longo.

A canalização da ventilação será executada conforme o projeto, sendo instalada de forma que não tenha acesso a ela qualquer despejo de esgoto e qualquer líquido que nela ingresse possa escoar por gravidade até o tubo de queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador teve origem.

A bolsa dos tubos será, no assentamento, colocada no sentido oposto ao do escoamento.

Ligar os tubos de ventilação às canalizações horizontais acima dos eixos destas. O tubo ventilador deve elevar-se 15 cm, ou mais, acima do nível máximo de água no mais alto dos aparelhos servidos.

14.5.2. CAIXAS E RALOS

As caixas de inspeção serão executadas em alvenaria de tijolos, obedecidas as prescrições para alvenaria constantes deste caderno. Serão revestidas internamente com argamassa de cimento e areia em traço volumétrico (1:3), acabamento alisado, laje de fundo e tampa em concreto armado. A tampa deverá ser de fácil remoção e permitir perfeita vedação. Quando executada em área edificada, a caixa deverá ter o nível superior da tampa ao nível do piso acabado e ter o mesmo revestimento.

As caixas de gordura, quando construídas em alvenaria de tijolos, deverão ter as paredes internas completamente lisas, revestidas com argamassa de cimento e areia em traço volumétrico (1:3). A tampa deverá ser facilmente removível, o fecho hídrico será de 7 cm no mínimo e o fundo ter declividade mínima de 10% para permitir fácil limpeza.

14.5.3. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

As instalações de águas pluviais compreenderão serviços e dispositivos a serem empregados para captação e escoamento rápido e seguro da chuva.

Serão tomadas todas as precauções para evitar infiltrações em paredes e tetos bem como obstruções das calhas, ralos, condutores, ramais ou redes coletoras.

As calhas obedecerão rigorosamente aos perfis indicados no projeto arquitetônico e deverão apresentar declividade uniforme, orientada para os tubos de queda.

As calhas de concreto serão cuidadosamente impermeabilizadas atendendo ao prescrito no item “Impermeabilizações” desse MTD.

Os condutores serão localizados conforme projeto, devendo ser observada declividade mínima de 2% em trechos não verticais.

Todos os condutores serão executados em tubos de PVC rígido, do tipo ponta e bolsa, a não ser quando especificado o contrário no projeto. Os condutores terão, em sua extremidade inferior, curva despejo das águas pluviais para ligação do condutor à rede de destino.

O afastamento das águas pluviais da superfície do terreno se fará preferencialmente, através de canaletas abertas, tipo sarjeta, associadas às calçadas perimetrais.

O recolhimento de águas pluviais em áreas livres fechadas se fará por meio de ralos ou caixas com grelhas, grades de ferro ou por meio de bocas de lobo. O encaminhamento será feito canalização até a sarjeta coletora ou caixa de inspeção.

14.6. MATERIAIS E APARELHOS

14.6.1. APARELHOS SANITÁRIOS

Serão de louça, nas cores determinadas em projetos, esmalte homogêneo, sem deformações sem manchas ou granulações.

14.6.2. CAIXAS E RALOS PLÁSTICOS, VÁLVULAS E METAIS

Aplicados onde previstos em projeto.

15.0. INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO

A instalação de combate e prevenção a incêndios será executada rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras pertinentes e com o projeto fornecido, o qual deve ser aprovado pelo e Corpo de Bombeiro Local.

15.1. SISTEMA 1 SOB COMANDO

Constituído pelos reservatórios, canalizações, bocas de incêndio com o respectivo equipamento e hidrante.

Os reservatórios serão os superiores ao prédio.

As canalizações serão executadas conforme projeto e em obediência ao que já foi disposto neste caderno para instalações hidráulicas.

Haverá bocas de incêndio nos locais previstos em projeto, dotados dos respectivos registros. A cada boca corresponderá uma caixa de incêndio equipada com mangueira e esguicho.

15.2. SISTEMA 2 SOB COMANDO

Constituído por extintores portáteis.

Obriga-se o CONTRATADO a executar todos os trabalhos necessários à instalação dos extintores.

16.0. INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO

Obedecerão a projeto específico, fornecido ao CONTRATADO, e às Normas Brasileiras concernentes ao assunto.

As ligações elétricas dos equipamentos constituídos do sistema obedecerão às prescrições constantes no MTD e às normas da ABNT e da COELCE.

Caberá ao CONTRATADO o fornecimento e a execução das ligações de todas as chaves, motores, quadros elétricos e aparelhos de controle dos sistemas, a partir dos pontos de força a serem fornecidos dentro das salas de máquinas ou nas proximidades dos equipamentos.

O CONTRATADO fornecerá todo o material, mão de obra especializada e supervisão técnica dos serviços, que poderão ser executados por terceiros sob exclusiva responsabilidade do mesmo.

Antes do recebimento serão realizados testes de funcionamento.

O CONTRATADO fornecera ao CONTRATANTE certificado de garantia dos materiais e equipamentos com validade mínima de um ano.

A manutenção do sistema será feita gratuitamente pelo CONTRATADO até 90 dias após o recebimento provisório. Esta manutenção será total, com no mínimo uma visita mensal por técnico especializado, ajustes e regulagens, lubrificação e limpeza, fornecimento e colocação de peças e acessórios e atendimento de chamadas. Neste prazo será mantido no prédio, em expediente diário de 8 horas, mecânico habilitado a prestar os serviços de operação e manutenção.

17.0. PINTURA

17.1. NORMAS GERAIS

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminação de poeira deverá ser completa tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas seguem inteiramente.

Para reduzir a porosidade e uniformizar as superfícies, melhorar a textura e facilitar a adesão da tinta de acabamento serão usados fundos, massas e condicionadores, como se segue:

a. Para paredes com reboco:

- Aplicar selador;

- Fazer emassamento;

- Aparelhamento p/obtenção de textura especial.

b. Para madeiras:

Mesma sequência anterior, executada a intervalos maiores de tempo entre uma etapa e outra devido à maior dificuldade de secagem da madeira.

c. Para ferro/aço não estrutural:

Limpeza para remoção de ferrugem e aplicação de primer tipo zarcão.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas; as tintas a base de acetado de polivinila (PVA) permitem um intervalo menor, de três horas. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas após cada demão de massa.

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos etc.); os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores não estiverem definidas no projeto, caberá à FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas mediante consulta ao arquiteto autor do projeto. O CONTRATADO somente poderá iniciar a pintura após autorização via RDO.

Os trabalhos de pintura em locais externos serão suspensos em tempo chuvoso.

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos, rosetas, puxadores etc., antes do início dos serviços de pintura, devendo os topos superiores e inferiores das mesmas ser lixados e pintados com uma demão da tinta em uso.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova, e depois com um pano seco, para remover todo pó antes de aplicar a demão seguinte.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quando a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco, ou brilhante).

Salvo autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra em embalagem original intacta.

Não levarão pintura os revestimentos de pedra natural, granito, ladrilhos e cerâmicas, plásticos e fibras de vidro, superfícies de madeira especificadas para encerramento e superfícies de aço inoxidável, alumínio, latão ou bronze, inclusive dobradiças.

Os tipos de pinturas a empregar serão os especificados em projeto para cada superfície particular.

17.2. PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE

Todas as tintas serão rigorosamente, agitadas dentro das latas e periodicamente mexidas com espátula limpa, a fim de evitar-se a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as instruções do respectivo fabricante.

Para aplicação em superfícies externas serão usadas tintas brilhantes ou metálicas ou conforme especificado em projeto.

A pintura a óleo ou esmalte se fará, no mínimo, em duas demãos. Deve apresentar elevada resistência a impactos e, quando brilhantes, às intempéries.

As superfícies pintadas poderão ser lavadas com água e sabão neutro, após duas a três semanas da aplicação (uma semana no caso de esmalte); não se deve usar detergente para tintas à base de óleo.

A aplicação obedecerá rigorosamente às prescrições determinadas pelo fabricante no rótulo das embalagens ou catálogos específicos.

17.3. PINTURA A BASE DE LATEX

As tintas a base de latex, para usos em rebocos limpos, interiores ou exteriores serão aplicadas em, no mínimo, duas demãos.

As tintas vêm prontas para uso, bastando agitá-las antes da aplicação.

As paredes novas em geral não exigem qualquer preparação prévia; sendo a aplicação direta, entretanto, poderá ser aplicado, previamente, liquido impermeabilizante ou selador, caso as características do reboco assim exijam (reboco áspero e poroso).

17.4. ENVERNIZAMENTO

O envernizamento deverá realçar a cor e a textura naturais da madeira, sendo vedado o uso de corantes.

Os orifícios provenientes da aplicação de pregos, parafusos etc., deverão ser obturados antes do envernizamento com massa preparada.

Esquadrias externas de madeira poderão, quando determinado pelo projeto, ser envernizadas, desde que se aplique verniz plástico à base de poliuretano.

17.5. PINTURAS ACRÍLICAS

17.5.1. Acabamento final com tinta acrílica:

Aguardar cura do reboco (30 a 45 dias);

Aplicar uma demão de selador acrílico;

Aplicar massa acrílica;

Pintura com pincel ou rolo de lã com tinta acrílica em 2 ou 3 demãos.

17.5.2. Acabamento texturizado decorativo:

Aplicar sobre superfície limpa e seca uma demão de selador acrílico, aplicar com rolo de texturizar a tinta textura acrílica, em uma demão, acabamento final com tinta PVA-Latex, esmalte sintético ou latex acrílico.

18.0. SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES

18.1. MUROS DE CONTORNO, FECHAMENTO E CALÇADAS

Serão executados conforme projeto, obedecendo às normas de execução constantes deste caderno.

18.2. PAISAGISMO E AJARDINAMENTO

Os serviços de ajardinamento detalhados no projeto compreenderão o preparo e adubação da terra, fornecimento e plantio de grama, arbusto, plantas e elementos ornamentais, árvores bem como a execução de muros e muretas, degraus, floreiras, bancos, sarjetas, acesso a áreas pavimentadas etc.

Após a limpeza do terreno, proceder-se-á a retirada cuidadosa dos detritos da construção como restos de areia, pedras britadas, argamassa, cacos de tijolos e telhas, latas, pregos, papel etc., de forma a deixar livre a camada de cobertura do terreno.

Os serviços de plantio deverão contar com a integral responsabilidade e manutenção por parte do CONTRATADO durante trinta dias, no mínimo, após sua conclusão.

19.0. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

19.1. COMUNICAÇÃO VISUAL

Os serviços de Comunicação Visual serão executados após a conclusão da construção, por aposição de componentes.

Os componentes especiais normalmente executados por profissionais especializados, como painéis, placas, quadros de aviso, postes, plásticos ou letras adesivas e outros, deverão ser aceitos no local da aplicação pela FISCALIZAÇÃO, preferencialmente com a presença do autor do projeto e, sempre que possível, colocados ou instalados diretamente na edificação, sem armazenamento.

19.1.1. COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA

Cada pavimento terá, ao lado dos elevadores, placas com identificação de cada piso.

As portas de acesso principal às salas receberão placas retangulares com estrutura suporte.

Os pictogramas e textos deverão ser executados através de aplicação de adesivo, recortado eletronicamente, na cor especificada em norma.

As placas deverão ser submetidas à FISCALIZAÇÃO para aprovação.

Os procedimentos de montagem de aplicações e equipamentos que envolverem conexão ou fixação com outros componentes da edificação deverão ser perfeitamente definidos no projeto, de modo a evitar danos nas partes já executadas. A montagem da estrutura de apoio ou fixação de painéis deverá preceder a pintura ou os revestimentos externos. Os demais serão simplesmente apostos ou colados, de conformidade com o posicionamento indicado no projeto.

20.0 PAISAGISMO

20.1. TERRA DE PLANTIO E ADUBOS

A terra de plantio deverá ser de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela FISCALIZAÇÃO, no local de execução

dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos, entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses componentes.

20.2. GRAMA

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de antecedência.

20.3. ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e às plantas.

20.4. PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO LIMPEZA

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada.

A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.

As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.

21.0. LIMPEZA GERAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação; deverão apresentar funcionamento perfeito todas as suas instalações,

equipamentos e aparelhos com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.

Será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentos, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários etc., serão limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

As pavimentações ou revestimentos de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidos em definitivo e lustrados.

As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas ou enceradas em definitivo.

Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpico de argamassas endurecidas das superfícies, sobretudo das cantarias.

FORTALEZA, 17 de abril 2014

_________________________________________

MD BRASIL ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES

FRANCISCO EXPEDITO MUNIZ DEUSDARA – RN CAU - A 17099-2