ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: Contratação de solução para manutenção corretiva e preventiva da sala-cofre, incluindo retrofit de componentes e eventual recarga de gás de extinção de incêndio.

- ITEM 1: Serviços de assistência técnica, incluindo fornecimento de peças, abrangendo manutenção preventiva programada, manutenção corretiva e suporte técnico para sala-cofre.

  - CONDIÇÕES GERAIS

    - Os serviços de manutenção e suporte deverão ser prestados na modalidade on-site nas dependências do TRT7, situadas na Rua Vicente Leite, 1281- Edifício Anexo II - 3ª andar, Fortaleza/CE, CEP 60.170-150.

    - Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato.

    - A CONTRATADA assumirá a manutenção da sala-cofre no estado em que se encontrar, na data de início da vigência do contrato, sendo de sua responsabilidade a execução dos reparos eventualmente necessários para restabelecer as condições ideais de funcionamento de todos os seus componentes.

    - Todos ambientes e sistemas que compõem a sala-cofre, incluindo peças, componentes e acessórios , devem estar cobertos pela assistência técnica, devendo a CONTRATADA efetuar quaisquer reparos ou substituições que sejam necessários, inclusive todos os consumíveis e materiais de elevado desgaste utilizados nesta manutenção, tais como lubrificantes, fitas e materiais isolantes, parafusos, porcas, arruelas, terminais, abraçadeiras, correias e rolamentos, assim como cabos e tubos de qualquer tipo.

    - A relação completa dos componentes da sala-cofre encontra-se no ANEXO V - COMPONENTES DO AMBIENTE FÍSICO DA SALA-COFRE DO TRT7.

    - Durante as manutenções da sala-cofre deverão ser observadas todas as recomendações, instruções, procedimentos e parâmetros indicados nos manuais dos fabricantes dos equipamentos de infraestrutura da sala-cofre, bem como os procedimentos estabelecidos contratualmente. Todas as intervenções devem ser realizadas de forma a garantir a preservação integral das características de proteção e estanqueidade estabelecidas em conformidade com a ABNT NBR 15.247.

    - A responsabilidade pela manutenção da conformidade com a referida norma é integralmente da CONTRATADA, que responderá por qualquer ônus decorrente da perda dessa conformidade em razão de serviços executados em desacordo com os requisitos técnicos ou normativos. A execução das atividades deverá ter como diretriz a manutenção permanente da conformidade com a certificação da sala-cofre.

    - Compete ainda à CONTRATADA providenciar, quando necessário e mediante autorização formal do CONTRATANTE, a remoção e o transporte de peças e acessórios indispensáveis à execução dos serviços. As peças e componentes de reposição fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, homologados pelo fabricante e de qualidade e especificações equivalentes às originais. Na hipótese de descontinuidade de fabricação ou indisponibilidade no mercado, poderão ser utilizadas alternativas homologadas pelo fabricante, desde que devidamente justificadas por escrito e aprovadas pelo CONTRATANTE.

    - Caso seja necessário, a CONTRATADA deverá implementar toda e qualquer configuração, ativação e atualização necessária ao bom funcionamento de todos os equipamentos e sistemas componentes do ambiente seguro sala-cofre.

    - No que se refere ao gás extintor de incêndio, utilizado como principal componente do sistema de combate a incêndio da sala-cofre, estabelece-se que, nos casos de insuficiência de carga ou baixa pressão no cilindro decorrentes de falha do próprio equipamento, ou ainda de acionamento indevido ocasionado por negligência, imprudência, imperícia ou qualquer outra falha atribuível à CONTRATADA, caberá a esta realizar, sem ônus para o TRT7, a recarga integral do cilindro, bem como todas as verificações técnicas, procedimentos de limpeza e substituição de equipamentos, componentes e materiais necessários para restabelecer a plena operacionalidade do sistema.

    - Nas situações em que o acionamento do gás extintor de incêndio ocorra em resposta legítima a um princípio de incêndio ou em razão de acidentes comprovadamente desvinculados de falha da CONTRATADA, a responsabilidade pela recarga integral do cilindro será do TRT7.

    - Considerando a criticidade do sistema de supressão de incêndio em ambientes de alta disponibilidade, a CONTRATADA deverá ainda monitorar continuamente a validade do teste de estanqueidade do cilindro. Caso seja constatada a expiração desse prazo, caberá à CONTRATADA, às suas expensas, providenciar a substituição do cilindro por outro em conformidade com os requisitos de estanqueidade vigentes, com válvulas e componentes testados e certificados, garantindo que o conjunto mantenha sua plena eficácia e conformidade técnica para o cumprimento da função de extinção de incêndios.

    - Imediatamente após cada atendimento técnico (manutenção preventiva programada ou manutenção corretiva e suporte técnico), a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico referente ao atendimento, contendo o tipo e a descrição do atendimento, o número de registro do chamado, o número de série e o tipo/modelo do equipamento em manutenção, a data e hora do início do atendimento e da solução do incidente, a assinatura do técnico da CONTRATADA, bem como a aceitação do responsável do contratante para os serviços prestados.

  - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA DA SALA-COFRE

    - A manutenção preventiva consiste na realização de visitas mensais para verificação, manutenção e recuperação preventiva dos componentes de infraestrutura e de segurança da sala-cofre, com o objetivo de antecipar soluções de possíveis ocorrências, a fim de evitar paradas não programadas.

    - A manutenção preventiva programada será executada de acordo com cronograma elaborado pela CONTRATADA, que será enviado para o contratante para validação em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.

    - Para cada período subsequente de 12 meses deverá ser entregue novo cronograma de manutenção preventiva programada  anual em até 15 (quinze) dias após o início do novo período de 12 (doze) meses.

    - O cronograma de manutenção preventiva programada anual deverá obedecer à periodicidade de atividades estabelecida no seguinte Plano de Manutenção Preventiva Programada (PMPP) da sala-cofre. Todas as atividades previstas no PMPP deverão ser executadas dentro da vigência contratual de 12 meses.

    - Anualmente, ou sempre que houver abertura ou fechamento da blindagem, a CONTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade da sala-cofre, acompanhado por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO. Deverão ser emitidos laudo técnico de estanqueidade e carta de validação do teste, com acompanhamento de auditor do OCP. O ensaio deverá seguir as normas ASTM E779 e/ou NFPA 2001, utilizando equipamento específico de medição de pressão (máquina de estanqueidade), por meio de pressurização e despressurização do ambiente, com aferição da taxa de vazão para validação da estanqueidade da sala-cofre.

| PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA (PMPP) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Atividades | Periodicidade |
| BLINDAGENS |  |  |
| 1 | Verificar se as blindagens estão fechadas e fechar as passagens abertas | Trimestral |
| 2 | Verificar se as cunhas de aperto estão travadas | Trimestral |
| 3 | Verificar aspecto visual | Trimestral |
| 4 | Abrir e fechar a blindagem, inclusive com novos acessórios de fechamento quando da necessidade da abertura de novas passagens (até 6 vezes por ano) | Bimestral |
| 5 | Verificar a pintura de elementos | Trimestral |
| PORTA DE SEGURANÇA |  |  |
| 6 | Verificar a gaxeta e trocar caso esteja danificada | Trimestral |
| 7 | Verificar alinhamento e lubrificar dobradiças | Trimestral |
| 8 | Verificar o posicionamento da soleira | Trimestral |
| 9 | Verificar funcionamento da fechadura e lubrificar cilindro | Trimestral |
| 10 | Verificar mecanismo de fechamento automático | Trimestral |
| PISO ELEVADO |  |  |
| 11 | Verificar nivelamento | Trimestral |
| 12 | Verificar suporte das placas e colocar reforço se necessário | Anual |
| 13 | Verificar placas danificadas com substituição de até 4 placas por ano, caso necessário | Trimestral |
| 14 | Verificar alinhamento e fixação dos leitos para passagem dos cabos alterando as rotas se necessário | Trimestral |
| 15 | Verificar perfuração de placas com substituição de 1 placa por ano, caso necessário | Trimestral |
| LIMPEZA |  |  |
| 16 | Aspirar pó do ambiente sobre e sob piso elevado, aspirar pó e limpar com pano seco os leitos aramados e os cabos que passam pelos leitos nas dependências da sala-cofre | Semestral |
| 17 | Limpar as superfícies, pisos (sala-cofre, área de acesso e sala de UPS = 46m2), paredes, teto, portas e demais elementos (sensores, quadros, equipamentos de ar condicionado, cilindro de gás FM-200 e luminárias) com pano úmido e produto apropriado | Semestral |
| ATUALIZAÇÃO DE LEIAUTE |  |  |
| 18 | Atualização das plantas do layout da Sala-cofre em razão de alterações realizadas, com entregas nos formatos DWG e PDF, dos seguintes itens: Layout da sala-cofre, Layout do piso elevado e leitos aramados, Layout do ar condicionado e Projeto elétrico. | Quadrimestral |
| TREINAMENTO |  |  |
| 19 | Ministrar treinamento teórico e prático com rotinas e procedimentos de operação de todos os sistemas e componentes do Sala-cofre, inclusive simulando falhas, a todos os servidores indicados pelo TRT, fornecendo manuais e normas e procedimentos | Anual |
| TESTE E SIMULAÇÕES |  |  |
| 20 | Realização de testes de operações e simulações de eventos críticos e sinistros, com o acompanhamento e repasse de conhecimentos para a equipe técnica do Tribunal | Semestral |
| 21 | Realização de teste de estanqueidade com emissão de laudo | A cada 12 meses ou na ocorrência de abertura de blindagens |
| MOBILIÁRIO |  |  |
| 22 | Limpeza da superfície dos racks fechados e abertos existentes na sala-cofre, dos nobreaks e da superfície externa dos quadros de energia da sala-cofre | Semestral |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| 23 | Verificar quadros de distribuição de energia e componentes, realizar reapertos e limpeza | Trimestral |
| 24 | Verificar tomadas dos equipamentos, fixar e apertar suportes | Trimestral |
| 25 | Verificar pontos de energia e, caso necessário, mudar até 8 desses pontos ao ano, incluindo o fornecimento de todo o material necessário para essas alterações, tais como tomadas e cabos | Trimestral |
| 26 | Verificar corrente e tensão, reapertar barramentos e terminais | Trimestral |
| 27 | Verificar funcionamento dos disjuntores e efetuar limpeza com mudança de até 8 disjuntores ao ano, caso necessário | Trimestral |
| 28 | Medir a resistência de aterramento | Trimestral |
| 29 | Verificar condições da malha de aterramento e conexões | Trimestral |
| PAINÉIS E LUMINÁRIAS |  |  |
| 30 | Verificar funcionamento e substituir lâmpadas queimadas e reatores com defeitos | Trimestral |
| 31 | Verificar e testar as funções de fechamento automático da porta, alarmes, luzes, inclusive as de emergência e leds de sinalização providenciando a substituição, quando necessário | Trimestral |
| 32 | Testar fechamento e verificar as vedações dos cabos com dampers de fechamento automático dos dutos de climatização | Trimestral |
| 33 | Verificar a integridade dos elementos, inclusive os de junção entre os painéis, das vedações e dos perfis de acabamento, retocando, quando necessária a pintura | Trimestral |
| SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |
| 34 | CIRCUITO FRIGORÍGENO: Verificar condições e substituir os filtros de ar de acordo com as recomendações do fabricante | Bimestral |
| 35 | CIRCUITO FRIGORÍGENO: Medir a pressão do compressor, verificar o nível de óleo, sua corrente e tensão, a resistência do cárter, substituindo o compressor em caso de falência. | Bimestral |
| 36 | CIRCUITO FRIGORÍGENO: Verificar e substituir filtros, inspecionar válvulas e vazamento de gás refrigerante e óleo, repondo-os sempre que necessário. | Bimestral |
| 37 | EVAPORADOR: Verificar e trocar os filtros de ar, medir tensão e corrente, ajustar a tensão das correias, alinhar polias, verificar válvulas e vazamentos realizando limpeza geral | Bimestral |
| 38 | CONDENSADOR: Medir corrente e tensão, das temperaturas de entrada e saída, verificar termostato, proceder à limpeza e lavagem do trocador de calor | Semestral |
| 39 | QUADRO DE COMANDO: Testar pontos de ajustes de temperatura e umidade e de intertravamento de alarmes | Bimestral |
| 40 | QUADRO DE COMANDO: Medir temperaturas do ambiente de TI | Bimestral |
| 41 | TUBULAÇÕES: Inspecionar o isolamento térmico e válvulas | Bimestral |
| 42 | TUBULAÇÕES: Reapertar suportes, fixações e verificar vazamentos | Bimestral |
| UPS |  |  |
| 43 | Verificação de tensão, corrente, ajustes, bornes, baterias, configuração, testes de descarga e simulação de falhas | Bimestral |
| AMBIENTE |  |  |
| 44 | Verificar e testar os sensores de umidade sob o piso | Bimestral |
| 45 | Verificar levantamento das temperaturas | Bimestral |
| DETECÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |
| 46 | DETECÇÃO PRECOCE: Verificar parâmetros de configuração e alarmes | Trimestral |
| 47 | DETECÇÃO PRECOCE: Inspecionar e trocar filtros de ar | Trimestral |
| 48 | DETECÇÃO PRECOCE: Inspecionar tubulações, orifícios e suportes | Trimestral |
| 49 | DETECÇÃO CONVENCIONAL: Inspecionar e testar detectores | Trimestral |
| 50 | DETECÇÃO CONVENCIONAL: Verificar o sistema de intertravamento com outros painéis de controle | Trimestral |
| 51 | DETECÇÃO CONVENCIONAL: Medir a tensão das baterias | Trimestral |
| 52 | DETECÇÃO CONVENCIONAL: Inspecionar a continuidade dos laços e a sinalização no painel | Trimestral |
| 53 | PAINEL DE ALARMES: Verificar e testar sinalização visual e sonora e o intertravamento com outros painéis | Trimestral |
| 54 | PAINEL DE ALARMES: Realizar testes para assegurar operação regular | Trimestral |
| 55 | PAINEL DE ALARMES: Verificar cabeamento e apertar bornes e terminais, medir a tensão da bateria do painel, substituindo-a caso necessário | Trimestral |
| 56 | CILINDRO DE GÁS: Testar o intertravamento com a detecção precoce e a convencional | Trimestral |
| 57 | CILINDRO DE GÁS: Testar os alarmes e medir a pressão dos cilindros | Trimestral |
| 58 | CILINDRO DE GÁS: Verificar as válvulas solenóides, os bicos difusores e a tubulação | Trimestral |
| 59 | CILINDRO DE GÁS: Verificar a data dos testes hidrostáticos dos cilindros. ⇛ Constatada a expiração desse prazo, caberá à CONTRATADA, às suas expensas, providenciar a substituição do cilindro por outro em conformidade com os requisitos de estanqueidade vigentes, com válvulas e componentes testados e certificados | Trimestral |
| 60 | CILINDRO DE GÁS: Recarregar em caso de insuficiência do gás | Trimestral |
| SISTEMA DE SUPERVISÃO E MONITORAMENTO REMOTO E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO |  |  |
| 61 | Verificar parâmetros de configuração do CMC; do log dos eventos; do hardware (servidor) que abriga o sistema; do software gerenciador do sistema de CMC; da comunicação TCP/IP; dos painéis; dos conectores de interligação; do cabeamento de alarmes; dos sensores (temperatura, umidade, estado da porta, presença, vibração, e outros); e revisão dos limites geradores dos alarmes. Testes de envio de alertas via e-mail e via SMS. Verificar os leitores de proximidade de acesso e biométricos | Trimestral |
| 62 | Checar a abertura e o fechamento da porta, cabeamento, configuração e intertravamento com o painel do Sala-cofre | Trimestral |
| 63 | Verificar funcionamento do software de controle de acesso | Trimestral |
| 64 | Manutenção e teste do leitor biométrico | Trimestral |
| AUDITORIA DE SEGURANÇA FÍSICA |  |  |
| 65 | Analisar novos riscos e vulnerabilidades nas áreas periféricas à Sala-cofre. | Anual |
| 66 | Elaborar relatórios de recomendações das providências a serem tomadas para elevar o nível de segurança física do ambiente de TI. | Anual |

    - Os serviços de manutenção preventiva da sala-cofre deverão ser executados, em dias úteis, no horário das 08 horas às 15:30 horas.

    - Quando as manutenções preventivas programadas porventura implicarem na necessidade de desligamento dos servidores, switchs, links, etc, instalados no interior do ambiente físico seguro da sala-cofre, deverão ser executadas, preferencialmente, em horários fora do expediente, podendo inclusive ocorrer em finais de semana ou feriados, sempre que autorizados pelas equipe de fiscalização do contrato.

    - No curso da manutenção preventiva, a CONTRATADA deverá atuar de forma proativa na identificação e solução de problemas, bem como na execução das melhorias necessárias ao pleno funcionamento da sala-cofre, sem prejuízo da abertura de chamados de manutenção corretiva pela contratante para correção de eventuais falhas constatadas durante as atividades de manutenção preventiva.

  - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DA SALA-COFRE

    - A manutenção corretiva consiste de serviços de correção, reparo, substituições e ajustes objetivando o rápido retorno da sala-cofre e dos itens que a compõem ao correto funcionamento e plena capacidade operacional.

    - Os serviços de suporte técnico objetivam apoiar ao TRT quando:

- este resolver adicionar ou remover equipamentos de TI do ambiente físico seguro da sala-cofre, devendo a CONTRATADA realizar a validação e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes técnicos e adequação do leiaute dos racks;

-  for necessário o desligamento da sala-cofre;

- houver dúvidas quanto ao uso de equipamentos, componentes e à solução de problemas relacionados ao ambiente físico da sala-cofre.

    - Durante a abertura de cada chamado técnico, o CONTRATANTE informará o nível de criticidade conforme a tabela de severidade de incidentes e a CONTRATADA deverá fornecer um número de registro para acompanhamento.

    - A partir da abertura de chamado técnico, a CONTRATADA deverá atender nos prazos estabelecidos pela Tabela de Severidade de Incidentes a seguir:

| TABELA DE SEVERIDADE DE INCIDENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nível de criticidade | Classificação | Prazos |
| CRÍTICO | Representa um incidente crítico que pode tornar inoperante qualquer serviço de Tecnologia da Informação essencial à manutenção da atividade finalística do TRT7. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 4 (quatro) horas para início do atendimento presencial; 24 (vinte e quatro) horas para solução do incidente; |
| URGENTE | Representa um incidente que está causando ou irá causar uma degradação do ambiente operacional do ambiente físico seguro do sala-cofre. Apesar da degradação, continuam em operação os serviços essenciais para a manutenção da atividade finalística do TRT7. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 7 (sete) horas para início do atendimento presencial; 36 (trinta e seis) horas para solução do incidente; |
| ROTINA | Representam falhas mínimas que não estão afetando o desempenho, serviço ou operação do TRT7, ou ainda a função afetada só é usada eventualmente ou temporariamente. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 24 (vinte e quatro) horas para início do atendimento presencial; 48 (quarenta e oito) horas para solução do incidente; |
| APOIO | Não representa nenhuma falha técnica. Envolve o apoio ou suporte em situações como desligamento, adição ou remoção de equipamentos de TI do ambiente seguro, solução de dúvidas quanto ao uso e características dos equipamentos e componentes integrantes do ambiente físico da sala-cofre. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 36 (trinta e seis) horas para início do atendimento presencial; 72 (setenta e duas) horas para solução do incidente; |

    - Não haverá limite para o número de chamados/atendimentos para as manutenções corretivas ou suporte técnico.

    - A CONTRATADA deverá atender aos chamados técnicos durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano – (24 x 7 x 365).

    - Considera-se como marco inicial do chamado a chegada, nas dependências do Tribunal, de técnico da CONTRATADA devidamente capacitado e munido das ferramentas e materiais necessários à execução do serviço.

    - Entende-se por concluída a manutenção corretiva quando ocorrer o reparo total do serviço ou do equipamento, restaurando-se as condições ideais de funcionamento da sala-cofre.

    - A CONTRATADA poderá providenciar solução de contorno para o(s) incidente(s), até a solução definitiva do chamado. A solução de contorno proposta pela CONTRATADA deverá ser previamente apresentada ao contratante, a qual deverá aprovar a solução proposta antes de sua efetiva implementação.

    - Toda solução de contorno implementada deverá ser substituída pela solução definitiva em até 30 (trinta) dias corridos, prazo contado a partir da data de implementação da solução de contorno ao contratante.

    - Entende-se por solução definitiva a intervenção concluída com a identificação da causa raiz do problema, a substituição ou reparo do componente defeituoso e a realização dos testes necessários para garantir a eliminação de recorrências e a plena capacidade operacional do sistema. Nos casos de substituição, o novo componente deverá possuir capacidade e configuração iguais ou superiores às do original.

    - O não cumprimento dos prazos de atendimento/solução estipulados na TABELA DE SEVERIDADE DE INCIDENTES ensejará aplicação de multa moratória para cada evento de atraso.

    - A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer componente que venha a se enquadrar em um dos seguintes casos:

- Ocorrência de 4 (quatro) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;

- Soma dos tempos de paralisação que ultrapasse 20 (vinte) horas dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;

- Ocorrência de 8 (oito) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva dentro de um período contínuo qualquer de 90 (noventa) dias contados a partir da abertura do primeiro chamado;

    - A substituição definitiva será admitida a critério do CONTRATANTE, após prévia avaliação técnica quanto às condições de uso e compatibilidade do componente ofertado, em relação àquele que está sendo substituído.

- ITEM 2: Serviço de recarga de gás do sistema de extinção de incêndio.

  - Consiste na recarga do gás do sistema de combate a incêndio da sala-cofre, nas hipóteses de disparo ou esvaziamento do mesmo.

  - A recarga deverá ser realizada com o mesmo gás que estiver sendo utilizado, nas quantidades e proporções indicadas no projeto de combate à incêndio, de modo a manter todos os parâmetros existentes no sistema de combate a incêndios da sala-cofre.

  - Além do envase e pressurização do cilindro, as seguintes atividades devem ser realizadas:

- Limpeza e verificação das condições internas do cilindro para recarga

- Teste de estanqueidade e inspeções de micro vazamentos

- Etiquetagem do cilindro (Informações de Tara do cilindro / Peso total do cilindro / Quantidade de gás / Etc)

- Troca dos anéis e borrachas de vedação

- Troca das válvulas de retenção de pressão

- Lubrificação interna dos componentes mecânicos da válvula de descarga

- Aferição do manômetro de pressão da válvula de descarga e sua substituição caso seja necessário

- Teste de acionamento através da solenóide elétrica (Acionamento Automático)

- Teste de acionamento através do atuador manual da válvula de descarga (Acionamento Manual)

- Polimento da parte externa da válvula de descarga

  - Durante a realização de serviço de substituição e/ou recarga do cilindro que comporta o gás do sistema de combate de incêndio, a CONTRATADA deverá instalar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento da ordem de serviço, novo sistema provisório ou definitivo, sem prejuízos ao TRT7, que deve possuir características semelhantes ao equipamento do TRT7, sendo proibida a colocação de extintores de incêndio comuns.

- ITEM 3: Retrofit do sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor.

  - A CONTRATADA deverá realizar a substituição do gás (e respectivos cilindros) do sistema de combate a incêndio, de FM-200 para NOVEC 1230, ou fluido similar, como o FK-5-1-12, a ser instalado na sala-cofre.

  - A substituição do gás FM200 por uma solução de tecnologia limpa, inerte e segura, baseada em cilindros de gás antichamas (FK-5-1-12, NOVEC 1230, ou similar), devidamente dimensionado para a sala-cofre, deverá englobar todos os dispositivos necessários para seu completo funcionamento no sistema de Combate a Incêndio existente no datacenter.

  - A CONTRATADA deverá fornecer a solução de fluido antichamas (FK-5-1-12, NOVEC 1230, ou similar), em substituição a FM200, incluindo a instalação, testes e homologação do produto.

  - Esta substituição deverá garantir a compatibilidade com os demais componentes atuais do datacenter, devendo realizar a substituição do sistema/mecanismos de disparo.

  - Durante a execução dos serviços, não deverá ocorrer interrupções nos demais subsistemas que compõem o datacenter. Ou seja, a sala-cofre deverá permanecer em pleno funcionamento, durante toda a execução dos serviços de substituição.

  - A CONTRATADA será responsável pela retirada e pelo correto descarte do cilindro e gás extintor de incêndio substituídos e materiais antigos dando o devido fim ecológico.

- ITEM 4: Retrofit do sistema de climatização de precisão da sala-cofre.

  - Fornecimento e instalação de ar condicionado de precisão com as seguintes características:

    - 2 unidades operando em configuração N+1 (uma operante e outra reserva);

    - Topologia de instalação do tipo “In Room” (ou periférica);

    - Fluxo de ar por baixo do piso elevado (downflow);

    - Circulação de ar em circuito fechado, sem entrada de ar externo (expansão direta);

    - Em razão do exíguo espaço na sala-cofre, as dimensões máximas de cada equipamento de climatização, individualmente considerados, são : altura de 190 cm, largura de 75 cm e profundidade de 75 cm.

    - Capacidade de refrigeração sensível mínima de 17 kW;

    - Taxa de calor sensível (SHR) ≥ 0,90;

    - Taxa de fluxo de ar mínima de 4000 m³/h;

    - Ventiladores com comutação eletrônica (EC Fan);

    - Classe de filtragem mínima: G3;

    - Compressor Scroll Inverter ou Digital Scroll;

    - Válvula de expansão eletrônica;

    - Capacidade mínima de Umidificação de 1 kg/h;

    - Capacidade mínima de Reaquecimento de 3kW;

    - Entrada de energia através de dupla alimentação com chave comutadora automática;

    - Alimentação elétrica: 380 V / 3 fases / 60 Hz;

    - Gás refrigerante R410A;

    - Condensador remoto do tipo “self”

    - Sistema de monitoramento integrado para análise da temperatura do ar de insuflamento/retorno, temperatura do fluido refrigerante na sucção/descarga, pressão do fluido refrigerante na sucção/descarga, umidade, sobretensão, subtensão, status dos ventiladores;

    - Protocolo de comunicação externa Modbus-TCP e SNMP;

    - Sistema de revezamento automático;

  - Devem estar inclusos nos serviços de instalação do novo sistema de climatização:

    - Fornecimento e instalação da tubulação em cobre para o sistema de clima de precisão com alimentação, retorno e dreno do sistema;

    - Adequação do sistema elétrico para infraestrutura, painéis e cabos para instalação dos novos equipamentos, inclusive condensadoras externas;

    - Caso necessário, adequação do piso elevado com substituição de placas iguais às atualmente em uso na sala-cofre;

    - Realização serviços em observância das normas ABNT 5410 e outras pertinentes, utilizando cabos elétricos LSZH, isolação 1kV, lançados em infraestrutura metálica em todo seu trecho;

    - Caso necessário, instalação de novos disjuntores adequados para os novos equipamentos a serem fornecidos;

    - Execução de testes e ensaios de vazamentos através de pressurização e limpeza a vácuo com bomba adequada e de alta eficiência para óleos de poliéster para os acoplamentos, conforme  manual do fabricante;

    - Startup dos equipamentos em conjunto com o fabricante e/ou seguindo estritamente a metodologia técnica e de mercado definida por esta;

    - Adequação da plataforma que atualmente suporta as condensadoras externas do sistema de climatização de precisão da sala-cofre, bem como as condensadoras do sistema de climatização da sala de nobreak da sala-cofre, podendo envolver a ampliação ou a substituição integral da estrutura, devendo tal definição constar do respectivo projeto executivo. A intervenção deverá obrigatoriamente considerar:

      - as dimensões das novas condensadoras (tanto da sala de nobreak como da sala-cofre);

      - a garantia de espaço livre suficiente para a execução das atividades de manutenção preventiva e corretiva de todas as condensadoras;

      - o cumprimento da legislação aplicável à segurança do trabalho na área da plataforma, incluindo a instalação de dispositivos de proteção e demais requisitos de segurança;

      - a observância do Código de Obras e Posturas do município, além das demais normas legais aplicáveis;

      - no caso de qualquer intervenção na fachada externa do prédio, iniciar a execução somente após aprovação prévia da área de Engenharia e Manutenção Predial do Tribunal;

      - na ampliação ou substituição da plataforma, a utilização dos mesmos materiais e técnicas empregadas na estrutura existente, entre elas:

        - galvanização a fogo da estrutura metálica após a execução de todos os recortes e soldas, garantindo maior resistência à corrosão;

        - realização apenas da montagem no local, utilizando parafusos também galvanizados;

        - aplicação de fundo preparador e tintas especiais anticorrosivas;

        - manutenção, ampliação ou instalação, conforme o caso, de escada de acesso dotada de proteção para o corpo.

  - Após a instalação do  sistema de climatização de precisão da sala-cofre, a CONTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade com acompanhamento de OCP (Organismo Certificador de Produto)/Inmetro com entrega de laudo de estanqueidade e carta de validação de teste com acompanhamento de auditor da OCP;

  - O teste de estanqueidade deverá ser realizado de acordo com as normas ASTM E779 e/ou NFPA 2001, através de equipamento específico para medição de pressão (máquina de estanqueidade), medindo através de pressurização e despressurização índice de vazão e validando a estanqueidade da sala cofre;

  - A CONTRATADA será responsável pela retirada e correta destinação das condensadoras, evaporadoras e linhas frigorígenas dos equipamentos existentes (tubulação, parte elétrica, isolamento, gás, etc ).

- ITEM 5: Retrofit do sistema de climatização da sala de nobreaks da sala-cofre.

  - Fornecimento e instalação de ar condicionado SPLIT - Tipo Piso-Teto com as seguintes características:

    - Capacidade mínima de 30000 BTU/H;

    - Controle remoto sem fio com display de cristal líquido;

    - Controlador automático de temperatura com regulagem de ar para três velocidades;

    - Movimento e controle automático do direcionamento do ar nas quatro vias;

    - Sistema de filtragem em tela lavável;

    - Ciclo FRIO;

    - Tensão Fase – Neutro: 220V;

    - Utilização de gás refrigerante ecológico;

    - Os condicionadores devem apresentar menor consumo e maior eficiência energética, serem aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro e possuir a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) da classe de maior eficiência, representada pela letra “A”;

    - A comprovação da conformidade com o critério de menor consumo e maior eficiência energética dar-se-á pela Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) aposta ao produto e/ou a sua embalagem.

  - A CONTRATADA deverá garantir que o tipo de condensadora e sua localização impeçam  que a descarga de ar das condensadoras do sistema de climatização da sala de nobreak da sala-cofre direcionem ar quente para cima das condensadoras da sala-cofre, prejudicando a eficiência e desempenho destas.

  - Devem estar inclusos nos serviços de instalação do novo sistema de climatização:

    - instalação de suportes, dutos, interligações frigorígenas e elétricas que se fizerem necessários;

    - substituição ou adequação da tubulação em cobre rígido com isolamento conforme norma aplicável;

    - substituição ou adequação de rede hidráulica utilizando tubulação com conexões para dreno ligando o evaporador ao ponto de esgoto indicado;

    - utilização de fixações antivibração e vedação estanque;

    - realização de teste de estanqueidade e pressão da linha frigorígena;

    - verificação da vazão e desempenho térmico;

  - A CONTRATADA será responsável pela retirada e correta destinação das condensadoras, evaporadoras e linhas frigorígenas dos equipamentos existentes (tubulação, parte elétrica, isolamento, gás, etc ).

- ITEM 6: Retrofit do painel de revezamento do sistema de ar condicionado da sala de nobreaks

  - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar novo atual painel de revezamento responsável pelo controle e alternância automática do funcionamento dos equipamentos de ar-condicionado instalados na sala de nobreaks para solução inteiramente nova.

  - A CONTRATADA deverá substituir  componentes elétricos, eletrônicos e de comando obsoletos, visando garantir a confiabilidade operacional do sistema, a continuidade da climatização e a proteção dos equipamentos críticos do ambiente.

  - Deverão ser incluídos todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada necessários para a perfeita execução do serviço, observando-se as boas práticas de engenharia e as normas técnicas vigentes (como NBR 5410, NBR 14039, NR-10 e correlatas).

  - O novo painel deverá permitir o revezamento automático e/ou manual entre os condicionadores de ar, conforme a lógica de operação definida pelo contratante, devendo incluir ainda proteções elétricas adequadas, sinalização de status, alarmes de falha e interface de supervisão compatível com o sistema existente.

  - Após a instalação, deverão ser realizados testes de comissionamento e operação assistida, garantindo o perfeito funcionamento e integração com o sistema de climatização da sala de nobreaks.

  - A CONTRATADA será responsável pela retirada e pelo correto descarte do painel de revezamento do sistema de ar condicionado da sala de nobreaks e materiais antigos dando o devido fim ecológico.

- ITEM 7: Retrofit do sistema de monitoramento ambiental

  - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar novo sistema de monitoramento ambiental de como a atualizar o sistema CMC-TC II atualmente em uso para a sua versão mais recente (modelo CMC-TC III ou superior) ou por solução similar que atenda às especificidades do ambiente do Tribunal, desde que previamente aprovada pela fiscalização do contrato.

  - A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, montar, configurar e testar todo o novo sistema de monitoramento do ambiente, substituindo o sistema existente.

  - Caberá à CONTRATADA fornecer e instalar todos os módulos, sensores, cabos, interfaces, softwares e mecanismos de controle necessários para o perfeito funcionamento do sistema, devendo os mesmos estarem em perfeita compatibilidade e harmonia com os demais recursos e acabamentos da sala-cofre.

  - O Tribunal irá fornecer o servidor de e-mail (SMTP) e a linha telefônica móvel, padrão 4G/5G (com respectivo “chip” SIM card), necessários para o envio das mensagens.

  - A CONTRATADA deverá configurar o sistema de envio de alertas, por e-mail e SMS, para os endereços eletrônicos e telefones celulares indicados pelo Tribunal para o recebimento das mensagens de alerta.

  - Durante a execução dos serviços, não deverá ocorrer interrupções nos demais subsistemas que compõem o datacenter. Ou seja, o datacenter deverá permanecer em pleno funcionamento durante a substituição do sistema de monitoramento ambiental.

  - Após a instalação do novo sistema deverão ser realizados testes para homologação, comprovando o correto funcionamento do novo sistema de monitoramento ambiental.

  - A CONTRATADA será responsável pela retirada e pelo correto descarte do sistema de monitoramento ambiental e materiais antigos dando o devido fim ecológico.

- ITEM 8: Retrofit do painel de automação da sala-cofre e painel IHM

  - A CONTRATADA deverá fornecer e instalar nova IHM totalmente compatível com o sistema, bem como o fornecimento e instalação de um novo painel de automação, que atenda aos seguintes requisitos mínimos:

● Estrutura metálica com grau de proteção adequado ao ambiente de instalação;

● Controlador lógico programável (CLP) compatível com os equipamentos existentes;

● Fonte de alimentação dimensionada para a carga total dos dispositivos conectados;

● Módulos de entrada e saída adequados para a comunicação com sensores e atuadores da sala cofre;

● Comunicação via protocolos industriais padronizados (Modbus, Profibus, Ethernet/IP, etc.);

● Sistema de ventilação e dissipação de calor apropriado;

● Integração com o novo sistema de monitoramento ambiental (CMC).

  - A nova IHM deverá possuir as seguintes características:

● Tela touchscreen de, no mínimo, 7 polegadas;

● Interface gráfica intuitiva para operação e monitoramento do sistema;

● Capacidade de armazenamento de eventos e alarmes;

● Comunicação direta com o CLP via protocolo compatível;

● Grau de proteção IP adequado ao ambiente de instalação;

● Software de configuração compatível com o CLP fornecido;

● Monitoramento.

  - A CONTRATADA será responsável pela retirada e pelo correto descarte do painel de automação da sala-cofre e painel IHM e materiais antigos dando o devido fim ecológico.