ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Proad nº 7.641/2025

Solução para manutenção corretiva e preventiva da sala-cofre e atualizações

DEZEMBRO/2025

# CONTEXTUALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS

Contextualização da sala-cofre

A segurança da informação é um pilar crítico para instituições comprometidas com a excelência operacional e a adesão às melhores práticas. Dentre seus variados enfoques, destaca-se a segurança física de ativos de TIC, envolvendo um conjunto de medidas para proteger equipamentos, dados e infraestrutura contra ameaças tais como roubo, vandalismo, incêndio e desastres naturais. Isso inclui controle de acesso, monitoramento, barreiras físicas, sistemas de alarme e medidas de proteção contra incêndio e outros desastres.

No TRT da 7ª Região, o recinto que abriga os ativos de TIC do site principal, equipamentos responsáveis pelos serviços e sistemas de Tecnologia da Informação (TI) disponibilizados aos jurisdicionados, magistrados e servidores, é uma solução de segurança denominada sala-cofre tipo B, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 15247.

A sala-cofre, termo usual que significa unidade de armazenamento segura para hardware, também está definida para prover um aparato tecnológico eletrônico moderno, com sistema de fornecimento de energia elétrica ininterrupta e redundante, climatização apropriada, sistema de detecção e combate a incêndio, monitoração do ambiente através do controle computadorizado de acesso de pessoas e infraestrutura de segurança física 24x7x365. O seu principal objetivo é salvaguardar todos os equipamentos e informações que dentro dela estiverem armazenados. Oferece, ainda, ambiente adequado, livre de poeira, umidade e protegido contra fogo, desmagnetização, vandalismos e gases corrosivos provenientes do ambiente externo.

A sala-cofre do TRT7 foi construída em conformidade com a norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR 15247, por ela garantir o mais alto nível de proteção vigente no mercado mundial, evitando danos aos recursos computacionais por ela abrigados na ocorrência de desastres e eventos que possam inutilizar os equipamentos de TIC.

Necessidade de atualização tecnológica

O funcionamento ininterrupto da sala-cofre desde o ano de 2009 provocou obsolescência técnica e desgaste avançado de componentes críticos, conforme apontam relatórios da empresa responsável pela manutenção. Essa condição representa um risco operacional significativo para a segurança dos ativos protegidos.

A situação é agravada pelo fato de grande parte dos itens e sistemas que a compõem terem sido descontinuados pelos fabricantes e substituídos por modelos mais modernos. Como consequência, a reposição de peças tornou-se inviável, elevando o risco de falhas, interrupções e incidentes de maior gravidade.

Relatórios emitidos pela atual empresa contratada para prestação dos serviços de manutenção técnica na sala-cofre apontam a necessidade de atualização tecnológica em diversos itens. Estes encontram-se devidamente juntados aos autos do processo administrativo em epígrafe.

Consoante os relatórios citados, recomenda-se, portanto, a substituição integral (retrofit) dos seguintes sistemas da sala-cofre:

- Sistema de climatização da sala-cofre:

Um sistema de climatização de precisão é composto por equipamentos projetados especificamente para salas-cofre e data centers, cuja função é manter temperatura e umidade do ar em níveis estáveis e controlados 24x7, garantindo as condições ideais para o funcionamento contínuo equipamentos de infraestrutura de TIC abrigados em seu interior - computadores servidores, sistemas de armazenamento (storages), equipamentos de rede (firewalls, roteadores, switches), entre outros.

- Sistema de climatização da sala de nobreaks:

A sala de nobreaks (UPS room) abriga os equipamentos de energia ininterrupta (UPS/nobreaks) e, em muitos casos, também os bancos de baterias que garantem autonomia em caso de falha no fornecimento de energia elétrica.

O sistema de climatização da sala de nobreaks é responsável por controlar temperatura e umidade do ambiente, evitando o superaquecimento desses equipamentos e preservando a vida útil das baterias.

- Sistema de Monitoramento Remoto (CMC):

O CMC-TC (Central Monitoring and Control – Temperature and Climate) é um sistema de monitoramento ambiental e técnico projetado para salas-cofre e data centers, cuja finalidade é supervisionar, registrar e alertar sobre condições críticas que possam comprometer a segurança física e a disponibilidade dos ativos de TI.

- Dispositivo IHM:

O termo IHM significa Interface Homem-Máquina do inglês HMI – Human Machine Interface.

Trata-se de dispositivo ou painel de operação que permite a interação entre o usuário (operador/técnico) e um sistema automatizado, seja ele de climatização, energia, monitoramento ou controle de infraestrutura crítica (como sala-cofre e data center).

- Painel de revezamento com controlador do sistema de climatização da sala de nobreaks:

O painel de revezamento é um quadro elétrico com dispositivos de comando e proteção, projetado para alternar, de forma automática ou manual, a operação entre dois ou mais equipamentos redundantes. Esse processo assegura a continuidade do serviço e evita sobrecarga ou desgaste prematuro de um único equipamento.

Quando equipado com um controlador Sictron, o revezamento torna-se automatizado e gerenciado por esse dispositivo eletrônico, a exemplo da marca supracitada, especializada em soluções de automação e gerenciamento de energia.

- Sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor:

O gás FM-200, também conhecido como HFC-277ea, é utilizado atualmente e reconhecido por sua eficiência no combate a incêndios das classes A, B e C, sem causar danos aos equipamentos e sendo inofensivo para as pessoas que estejam no local do disparo. Possui fator zero de ataque à camada de ozônio (ODP - Ozone Depletion Potential), mas elevado potencial de aquecimento global (GWP - Global Warming Potential). Por ser um gás HFC (Hidrofluorcarboneto), contribui significativamente para o efeito estufa e consequentemente para o aquecimento global e por isso teve sua produção restringida por normatizações internacionais recentes.

Como alternativa mais sustentável, destaca-se como opção o gás FK-5-1-12, também conhecido como Novec 1230, que apresenta baixíssimo impacto ambiental, não agride a camada de ozônio e se dissipa rapidamente na atmosfera, em poucos dias.

As substituições relacionadas são necessárias para mitigar riscos críticos, alinhar-se às boas práticas de segurança e garantir conformidade com as diretrizes de sustentabilidade ambiental e garantem os seguintes benefícios:

Prevenção de falhas catastróficas: O desgaste mecânico de compressores e ventoinhas em unidades de climatização com mais de 15 anos de operação contínua eleva exponencialmente o risco de parada total, podendo levar ao superaquecimento e desligamento automático dos sistemas nobreak e servidores em minutos.

Eficiência energética e confiabilidade: Novos sistemas utilizam refrigerantes ecológicos (e.g., R-410A, R-32) e tecnologias que garantem controle preciso de temperatura e umidade, reduzindo o consumo energético e aderindo às atuais normas ambientais, diferentemente dos equipamentos antigos que operam com refrigerantes obsoletos (e.g., R-22, banido pelo Protocolo de Montreal).

Visibilidade e proatividade: O atual sistema de monitoramento carece de recursos modernos e conectividade compatível com as redes de comunicação mais modernas, ex.: 5G. Atualmente, utiliza somente a rede de dados móveis GSM (2G) que não é mais disponibilizada por boa parte das operadoras. Sua substituição por uma plataforma atual é imperativa para aperfeiçoar o monitoramento preditivo, permitindo a detecção de anomalias antes que evoluam para falhas.

Maior eficiência operacional e agilidade na tomada de decisão: Interfaces IHM desatualizadas comprometem a interação entre operadores e sistemas automatizados, aumentando a probabilidade de falhas humanas e atrasos em procedimentos técnicos. A substituição possibilita operação mais segura, intuitiva e eficiente, atendendo a requisitos de ergonomia e confiabilidade.

Confiabilidade da redundância e disponibilidade contínua: A substituição do painel de revezamento com controlador assegura alternância equilibrada entre os equipamentos de climatização, prevenindo falhas e prolongando sua vida útil. Com automação inteligente e supervisão precisa, garante a climatização contínua da sala de nobreaks, protegendo UPS e baterias essenciais à resiliência energética da instituição.

Significativo benefício ambiental e operacional: A substituição do gás FM-200 para pelo Novec 1230 (FK-5-1-12) objetiva conformidade com diretivas de proteção ao meio ambiente sem comprometer a eficiência no combate a incêndios. Enquanto o FM-200, por ser um gás da família dos HFCs, possui alto potencial de aquecimento global e está sujeito a restrições internacionais, o Novec 1230 (FK-5-1-12) apresenta baixo impacto ambiental, com tempo de dissipação na atmosfera de poucos dias e potencial de aquecimento global próximo de zero, mantendo alta eficiência na extinção de incêndios sem danificar equipamentos eletrônicos sensíveis.

Da necessidade dos serviços de manutenção

A vigência do contrato TRT nº 05/2021 (manutenção da sala-cofre) expira em fevereiro de 2026, totalizando 60 meses, não sendo passível de novas prorrogações. A disponibilidade dos sistemas corporativos do Tribunal, utilizados por magistrados, servidores e jurisdicionados, depende do pleno funcionamento da sala-cofre.

Assim, a operação contínua e confiável desse ambiente é fundamental para assegurar a disponibilidade dos sistemas de TIC, protegendo os equipamentos que os suportam. Portanto, torna-se imprescindível a contratação de suporte técnico, bem como de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre a fim de garantir a continuidade e integridade dos equipamentos de tecnologia da informação que armazenam os dados e sistemas do Regional.

Da necessidade de reposição do gás de extinção de incêndio

De forma complementar, o item mais importante do sistema de combate a incêndios é o gás extintor de incêndio, que necessita de uma forma rápida ser reposto após a ocorrência de disparo legítimo ou relacionado a algum desastre/incidente que tenha como consequência o disparo do gás. A recarga do gás é um processo demorado e envolve várias etapas. Enquanto o gás não for reposto, a sala-cofre fica sem sistema de combate a incêndio, fato que representa grande risco à segurança dos ativos de TIC nela abrigados. Portanto, ter uma contratação que possibilite a reposição rápida do gás, sob demanda, garante que a sala-cofre cumpra a finalidade a que se propõem.

Da necessidade de ampliação e substituição da plataforma das condensadoras

Em consequência da substituição do sistema de climatização da sala-cofre e do sistema de climatização da sala dos nobreaks, poderá ser necessário ampliar ou substituir a plataforma que suporta as unidades externas dos sistemas de climatização (condensadoras). A referida plataforma encontra-se anexada à fachada do prédio ANEXO II e não possui tamanho com espaço suficiente para abrigar condensadoras de alguns modelos mais novos de sistemas de climatização.

Objetivos a serem alcançados

A contratação dos serviços de manutenção, de reposição eventual de gás extintor de incêndios, bem como das atualizações de componentes da sala-cofre, busca atender às seguintes necessidades:

- manter a sala-cofre em perfeito estado de funcionamento, garantindo a proteção física dos equipamentos de infraestrutura de TIC abrigados em seu interior - computadores servidores, sistemas de armazenamento (storages), equipamentos de rede (firewalls, roteadores, switches), entre outros - contra intempéries tais como: fogo, água, agentes químicos, vandalismo além de acesso físico não autorizado;

- preservar a vida útil dos elementos constitutivos da sala-cofre para que se mantenham as características da certificação ABNT NBR 15.247;

- modernização da infraestrutura crítica da sala-cofre, garantindo a continuidade operacional, a segurança e a conformidade com as normas técnicas mais recentes. Com a atualização de sistemas de climatização, monitoramento, combate a incêndio e controle de acesso, a sala-cofre passará a operar com maior eficiência energética, confiabilidade e capacidade de resposta a falhas, reduzindo significativamente o risco de interrupções e danos aos ativos de TI;

- garantir a disponibilidade dos sistemas e serviços de TI necessários ao pleno funcionamento das atividades jurisdicionais do TRT7;

- garantir o suporte necessário à solução de problemas críticos relacionados à sala-cofre.

Portanto, o presente estudo objetiva orientar a contratação de serviços de manutenção preventiva programada, corretiva e suporte técnico em sala-cofre e a substituição de itens obsoletos e recarga de gás do sistema de combate a incêndios.

## NECESSIDADES E REQUISITOS DA DEMANDA

### REQUISITOS DE NEGÓCIO

Garantir a disponibilidade dos sistemas de TI, inclusive PJe, e todos os recursos de TI indispensáveis ao pleno funcionamento das atividades jurisdicionais do TRT7.

### REQUISITOS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SALA-COFRE

Os serviços de manutenção e suporte deverão ser prestados na modalidade on-site nas dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região situadas na Rua Vicente Leite, 1281 - Edifício Anexo II - 3º andar, Fortaleza/CE, CEP 60.170-150.

Os serviços deverão ser iniciados no primeiro dia útil subsequente à assinatura do contrato.

A contratada assumirá a manutenção da sala-cofre no estado em que esta se encontrar, na data de início da vigência do contrato, sendo de sua responsabilidade a execução de reparos eventualmente necessários para restabelecer as condições ideais de funcionamento de todos os seus componentes.

Todos ambientes e sistemas que compõem a sala-cofre, incluindo peças, componentes e acessórios, devem estar cobertos pelos serviços de manutenção técnica, devendo a contratada efetuar quaisquer reparos ou substituições que sejam necessários, sendo responsável inclusive por todos os consumíveis e materiais de elevado desgaste utilizados nesta manutenção, tais como lubrificantes, fitas e materiais isolantes, parafusos, porcas, arruelas, terminais, abraçadeiras, correias e rolamentos, assim como cabos e tubos de qualquer tipo.

Durante as manutenções da sala-cofre deverão ser observadas todas as recomendações, instruções, procedimentos e parâmetros indicados nos manuais dos fabricantes dos equipamentos de infraestrutura da sala-cofre, bem como os procedimentos estabelecidos contratualmente. Todas as intervenções devem ser realizadas de forma a garantir a preservação integral das características de proteção e estanqueidade estabelecidas em conformidade com a ABNT NBR 15.247.

A responsabilidade pela manutenção da conformidade com a referida norma é integralmente da CONTRATADA, que responderá por qualquer ônus decorrente da perda dessa conformidade em razão de serviços executados em desacordo com os requisitos técnicos ou normativos. A execução das atividades deverá ter como diretriz a manutenção permanente da conformidade com a certificação da sala-cofre.

Compete ainda à CONTRATADA providenciar, quando necessário e mediante autorização formal do CONTRATANTE, a remoção e o transporte de peças e acessórios indispensáveis à execução dos serviços. As peças e componentes de reposição fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, homologados pelo fabricante e de qualidade e especificações equivalentes às originais. Na hipótese de descontinuidade de fabricação ou indisponibilidade no mercado, poderão ser utilizadas alternativas homologadas pelo fabricante, desde que devidamente justificadas por escrito e aprovadas pelo CONTRATANTE.

Caso seja necessário, a CONTRATADA deverá implementar toda e qualquer configuração, ativação e atualização necessária ao bom funcionamento de todos os equipamentos e sistemas componentes do ambiente seguro sala-cofre.

No que se refere ao gás extintor de incêndio, utilizado como principal componente do sistema de combate a incêndio da sala-cofre, estabelece-se que, nos casos de insuficiência de carga ou baixa pressão no cilindro decorrentes de falha do próprio equipamento, ou ainda de acionamento indevido ocasionado por negligência, imprudência, imperícia ou qualquer outra falha atribuível à CONTRATADA, caberá a esta realizar, sem ônus para o TRT7, a recarga integral do cilindro, bem como todas as verificações técnicas, procedimentos de limpeza e substituição de equipamentos, componentes e materiais necessários para restabelecer a plena operacionalidade do sistema.

Nas situações em que o acionamento do gás extintor de incêndio ocorra em resposta legítima a um princípio de incêndio ou em razão de acidentes comprovadamente desvinculados de falha da CONTRATADA, a responsabilidade pelos custos da realização de recarga integral do cilindro será do TRT7.

Considerando a criticidade do sistema de supressão de incêndio em ambientes de alta disponibilidade, a CONTRATADA deverá ainda monitorar continuamente a validade do teste de estanqueidade do cilindro. Caso seja constatada a expiração desse prazo, caberá à CONTRATADA, às suas expensas, providenciar a substituição do cilindro por outro em conformidade com os requisitos de estanqueidade vigentes, com válvulas e componentes testados e certificados, garantindo que o conjunto mantenha sua plena eficácia e conformidade técnica para o cumprimento da função de extinção de incêndios.

Com relação aos nobreaks, está inclusa no escopo dos serviços de manutenção da sala-cofre o acompanhamento da substituição das baterias dos nobreaks, que serão adquiridas pelo TRT7 especificamente para esta finalidade.

Imediatamente após cada atendimento técnico, seja de manutenção preventiva programada ou manutenção corretiva e suporte técnico, a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico referente ao atendimento, contendo o tipo e a descrição do atendimento, o número de registro do chamado, o número de série e o tipo/modelo do equipamento em manutenção, a data e hora do início do atendimento e da solução do incidente, a assinatura do técnico da CONTRATADA, bem como a aceitação do responsável do contratante para os serviços prestados.

### REQUISITOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA DA SALA-COFRE

A manutenção preventiva consiste na realização de visitas mensais para verificação, manutenção e recuperação preventiva dos componentes de infraestrutura e de segurança da sala-cofre, com o objetivo de antecipar soluções de possíveis ocorrências, a fim de evitar paradas não programadas.

A manutenção preventiva programada será executada de acordo com cronograma elaborado pela CONTRATADA, que será enviado para o contratante para validação em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato.

O cronograma de manutenção preventiva programada deverá obedecer à periodicidade de atividades estabelecida no seguinte Plano de Manutenção Preventiva Programada (PMPP) da sala-cofre. Todas as atividades previstas no PMPP deverão ser executadas dentro da vigência contratual de 12 meses.

Anualmente, ou sempre que houver abertura ou fechamento da blindagem, a CONTRATADA deverá realizar teste de estanqueidade da sala-cofre, acompanhado por Organismo de Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO. Deverão ser emitidos laudo técnico de estanqueidade e carta de validação do teste, com acompanhamento de auditor do OCP. O ensaio deverá seguir as normas ASTM E779 e/ou NFPA 2001, utilizando equipamento específico de medição de pressão (máquina de estanqueidade), por meio de pressurização e despressurização do ambiente, com aferição da taxa de vazão para validação da estanqueidade da sala-cofre.

De forma resumida, a relação de itens e suas periodicidade são apresentadas abaixo:

| Plano de Manutenção Preventiva Programada (PMPP) |  |
| --- | --- |
| BLINDAGENS | Periodicidade |
| Verificação das blindagens | Trimestral |
| Abertura e fechamento com acessórios para novas passagens (até 6/ano) | Bimestral |
| PORTA DE SEGURANÇA | Periodicidade |
| Verificação de vedação, alinhamento, dobradiças, fechadura e cilindro | Trimestral |
| PISO ELEVADO | Periodicidade |
| Verificação de nivelamento, placas, suportes, reforços, perfurações e leitos de cabos | Trimestral |
| Verificação dos suportes das placas e reforços | Anual |
| LIMPEZA | Periodicidade |
| Limpeza completa do ambiente, piso elevado, leitos e cabos | Semestral |
| ATUALIZAÇÃO DE LAYOUT | Periodicidade |
| Entrega atualizada de plantas em DWG e PDF (sala, piso elevado, climatização e elétrica) sempre que alteradas | Quadrimestral |
| TREINAMENTO | Periodicidade |
| Treinamento teórico e prático em rotinas e procedimentos da sala-cofre | Anual |
| TESTE E SIMULAÇÕES | Periodicidade |
| Realização de testes de operações e simulações de eventos críticos e sinistros, com o acompanhamento e repasse de conhecimentos para a equipe técnica do Tribunal | Semestral |
| Realização de teste de estanqueidade com emissão de laudo | A cada 12 meses ou na ocorrência de abertura de blindagens |
| MOBILIÁRIO | Periodicidade |
| Limpeza de racks, nobreaks e quadros de energia | Semestral |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Periodicidade |
| Verificação e reaperto de quadros, tomadas, pontos de energia, barramentos, disjuntores, corrente, tensão e aterramento | Trimestral |
| PAINÉIS E LUMINÁRIAS | Periodicidade |
| Verificação de funcionamento, alarmes, luzes, vedações e integridade dos elementos | Trimestral |
| SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | Periodicidade |
| Verificação e substituição de filtros, verificação de válvulas, compressores, evaporadores, condensadores, quadro de comando e tubulações | Bimestral |
| Limpeza e lavagem do condensador | Semestral |
| UPS | Periodicidade |
| Verificação de tensão, corrente, ajustes, bornes, baterias, configuração, testes de descarga e simulação de falhas | Bimestral |
| AMBIENTE | Periodicidade |
| Verificação de sensores de umidade e monitoramento de temperaturas | Bimestral |
| DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | Periodicidade |
| Verificação de detecção precoce e convencional, painel de alarmes e cilindro de gás (pressão, válvulas, difusores, intertravamentos e recarga) | Trimestral |
| SISTEMA DE SUPERVISÃO, MONITORAMENTO REMOTO E CONTROLE DE ACESSO | Periodicidade |
| Verificação de parâmetros, logs, hardware, software, sensores, comunicação, painéis, leitores de acesso e biométricos, abertura e fechamento da porta | Trimestral |
| AUDITORIA DE SEGURANÇA FÍSICA | Periodicidade |
| Análise de riscos e emissão de relatórios com recomendações de segurança | Anual |

Os serviços de manutenção preventiva da sala-cofre deverão ser executados, em dias úteis, no horário das 08 horas às 15:30 horas.

Quando as manutenções preventivas programadas porventura implicarem na necessidade de desligamento dos servidores, switches, links, ou algum outro ativo instalado no interior do ambiente físico seguro da sala-cofre, deverão ser executadas, preferencialmente, em horários fora do horário de funcionamento do TRT7, podendo inclusive ocorrer em finais de semana ou feriados, sempre que autorizados pelas equipe de fiscalização do contrato.

No curso da manutenção preventiva, a contratada deverá atuar de forma proativa na identificação e solução de problemas, bem como na execução das melhorias necessárias ao pleno funcionamento da sala-cofre, sem prejuízo da abertura de chamados de manutenção corretiva pela contratante para correção de eventuais falhas constatadas durante as atividades de manutenção preventiva.

### REQUISITOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE TÉCNICO DA SALA-COFRE

A manutenção corretiva consiste de serviços de correção, reparo, substituições e ajustes objetivando o rápido retorno da sala-cofre e dos itens que a compõem ao correto funcionamento e plena capacidade operacional.

Os serviços de suporte técnico objetivam apoiar ao TRT quando:

- for necessário adicionar ou remover equipamentos de TI do ambiente físico seguro da sala-cofre, devendo a CONTRATADA realizar a validação e, caso necessário, efetuar os devidos ajustes técnicos e adequação do leiaute dos racks;

- for necessário o desligamento da sala-cofre;

- Existir dúvidas quanto ao uso de equipamentos, componentes e à solução de problemas relacionados ao ambiente físico da sala-cofre.

Durante a abertura de cada chamado técnico, o CONTRATANTE informará o nível de criticidade conforme a tabela de severidade de incidentes e a CONTRATADA deverá fornecer um número de registro para acompanhamento.

A partir da abertura de chamado técnico, a CONTRATADA deverá atender nos prazos estabelecidos pela Tabela de Severidade de Incidentes a seguir:

| TABELA DE SEVERIDADE DE INCIDENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nível de criticidade | Classificação | Prazos |
| CRÍTICO | Representa um incidente crítico que pode tornar inoperante qualquer serviço de Tecnologia da Informação essencial à manutenção da atividade finalística do TRT7. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 4 (quatro) horas para início do atendimento presencial; 24 (vinte e quatro) horas para solução do incidente; |
| URGENTE | Representa um incidente que está causando ou irá causar uma degradação do ambiente operacional do ambiente físico seguro do sala-cofre. Apesar da degradação, continuam em operação os serviços essenciais para a manutenção da atividade finalística do TRT7. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 7 (sete) horas para início do atendimento presencial; 36 (trinta e seis) horas para solução do incidente; |
| ROTINA | Representam falhas mínimas que não estão afetando o desempenho, serviço ou operação do TRT7, ou ainda a função afetada só é usada eventualmente ou temporariamente. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 24 (vinte e quatro) horas para início do atendimento presencial; 48 (quarenta e oito) horas para solução do incidente; |
| APOIO | Não representa nenhuma falha técnica. Envolve o apoio ou suporte em situações como desligamento, adição ou remoção de equipamentos de TI do ambiente seguro, solução de dúvidas quanto ao uso e características dos equipamentos e componentes integrantes do ambiente físico da sala-cofre. | A partir da abertura do chamado técnico, a CONTRATADA terá um prazo de: 36 (trinta e seis) horas para início do atendimento presencial; 72 (setenta e duas) horas para solução do incidente; |

Não haverá limite para o número de chamados/atendimentos para as manutenções corretivas ou suporte técnico.

A CONTRATADA deverá atender aos chamados técnicos durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano – (24 x 7 x 365).

Considera-se como marco inicial do chamado a chegada, nas dependências do Tribunal, de técnico da contratada devidamente capacitado e munido das ferramentas e materiais necessários à execução do serviço.

Entende-se por concluída a manutenção corretiva (solução definitiva) quando ocorrer o reparo total do serviço ou do equipamento, restaurando-se as condições ideais de funcionamento da sala-cofre.

A CONTRATADA poderá providenciar solução de contorno para o(s) incidente(s) até a solução definitiva do chamado. A solução de contorno proposta pela CONTRATADA deverá ser previamente apresentada ao contratante, que deverá aprovar a solução proposta antes de sua efetiva implementação.

Toda solução de contorno implementada deverá ser substituída pela solução definitiva em até 30 (trinta) dias corridos, prazo contado a partir da data de implementação da solução de contorno ao contratante.

O não cumprimento dos prazos de atendimento/solução estipulados na TABELA DE SEVERIDADE DE INCIDENTES ensejará aplicação de multa moratória para cada evento de atraso.

A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, qualquer componente que venha a se enquadrar em um dos seguintes casos:

- Ocorrência de 4 (quatro) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;

- Soma dos tempos de paralisação que ultrapasse 20 (vinte) horas dentro de um período contínuo qualquer de 30 (trinta) dias;

- Ocorrência de 8 (oito) ou mais chamados técnicos de manutenção corretiva dentro de um período contínuo qualquer de 90 (noventa) dias contados a partir da abertura do primeiro chamado;

A substituição definitiva será admitida a critério do CONTRATANTE, após prévia avaliação técnica quanto às condições de uso e compatibilidade do componente ofertado, em relação àquele que está sendo substituído.

### REQUISITOS PARA ATUALIZAÇÃO DE COMPONENTES DA SALA-COFRE (RETROFIT)

Realizar a substituição completa dos seguintes componentes da sala-cofre:

- Sistema de climatização da sala-cofre;

- Sistema de climatização da sala de nobreaks;

- Sistema de monitoramento remoto (CMC);

- Dispositivo IHM;

- Painel de revezamento com controlador do sistema de climatização da sala de nobreaks;

- Sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor.

Os novos itens deverão observar a compatibilidade entre si, com vistas a manter a integração necessária aos padrões da sala-cofre. Deverá ser observado também as dimensões atuais dos itens substituídos considerando que o espaço é um fator limitante na sala-cofre.

### REQUISITOS PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS

Os serviços de recarga devem considerar o gás em uso no momento da recarga, podendo ser o FM-200 ou o Novec 1230 (FK-5-1-12). Devem integrar os serviços todos testes necessários a garantir a eficiência e efetividade do sistema de combate a incêndio.

### REQUISITOS TEMPORAIS

- Os serviços de manutenção deverão ser iniciados imediatamente após a assinatura do contrato;

- Os serviços de recarga de gás de extinção de incêndio deverão ser concluídos em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de serviço;

- O prazo máximo para entrega dos itens de retrofit devidamente instalados e plenamente operacionais será de no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, excetuando-se o retrofit do sistema de climatização de precisão da sala-cofre que terá prazo máximo de 100 (cem) dias corridos. Prazos contados a partir do recebimento da Ordem de serviço;

- Envio do cronograma da manutenção preventiva programada em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato;

- vigência da contratação por 30 (trinta) meses após a assinatura do contrato.

### REQUISITOS DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Qualificação da contratada para manutenção na sala-cofre

- Prova de registro ou inscrição da empresa e de seus responsáveis técnicos por meio de apresentação da Certificação de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) da jurisdição da empresa, comprovando atividades compatíveis com o objeto, demonstrando que possui responsáveis técnicos com atribuições coerentes com os objetivos sociais da mesma, conforme disposições descritas na resolução n° 336/1989 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA). Apresentar “Certidão de Registro” do responsável técnico junto ao CREA dos Engenheiros Eletricista, Mecânico e Civil.

- Para que sejam mantidas as características essenciais da sala-cofre que lhe conferem a conformidade com a norma ABNT NBR 15247, a empresa deverá ter capacidade e experiência em manutenção em sala-cofre certificada a ser comprovada da seguinte forma:

  - através de Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante executou ou executa serviço de manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de 1 ano em Sala Cofre Rittal Lampertz de, no mínimo, 9 m² (*), construída em conformidade com a norma ABNT NBR 15.247 e/ou ECBS EN 1047-2, compreendendo em um único empreendimento, incluindo os seguintes componentes:

    - Sistema de detecção precoce de incêndios através da monitoração permanente de partículas em suspensão no ar por meio da tecnologia de raio laser;

    - Sistema de combate automático de incêndio por meio da utilização do gás FM-200 ou similar;

    - sistema de climatização de precisão;

    - Sistema de controle de acesso com tecnologia biométrica digital;

    - Sistema de monitoramento ambiental com sensores de presença, temperatura, umidade do ar e abertura de porta.

(*) 9m² representa 50% da área atual da sala-cofre.

  - através de comprovação que a empresa detém a certificação pela Norma ABNT 15.247 ou certificados similares (EN 1047 ou NBR 10.636) emitida por Organismos de Certificação de Produtos (OCP), acreditados pelo Inmetro.

  - através de Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante executou Teste de Estanqueidade em sala-cofre, conforme a norma ASTM E779 e/ou NFPA 2001, com o acompanhamento de Organismo de Certificação de Produtos (OCP), acreditado pelo Inmetro.

A exigência dos requisitos apresentados para a licitação tem como objetivo principal garantir a contratação de empresa tecnicamente capacitada e com experiência comprovada para executar serviços especializados relacionados à manutenção e operação de sala-cofre, garantindo a segurança, a confiabilidade e a conformidade técnica do empreendimento. Toda intervenção deve ser realizada por empresa com conhecimento e experiência específica, de forma a preservar integralmente as características essenciais da sala-cofre advindas da sua construção em conformidade com a norma ABNT NBR 15247.

Manutenções sem o devido cuidado e por empresa sem a devida qualificação resultam em alteração das características originais do projeto e comprometem a integridade da sala-cofre, impossibilitando a garantia de proteção dos ativos de TIC. Essa inconformidade com as características originais gera um risco crítico, podendo resultar em paradas prolongadas, perda de dados e significativos danos financeiros e reputacionais para a instituição em caso de sinistro.

Devido à complexidade da sala-cofre, que envolve diversos sistemas trabalhando de forma integrada, a comprovação que a mesma ainda mantém a condição de proteger os ativos abrigados em seu interior requer a aferição de sua estanqueidade por meio de testes específicos com equipamentos adequados.

O acompanhamento do teste de estanqueidade pela entidade certificadora (OCP) acreditada pelo INMETRO é, portanto, uma exigência crítica. Este teste é fundamental para comprovar que o ambiente permanece íntegro e capaz de proteger os ativos contra agentes externos, como gases, líquidos e altas temperaturas. Dada a complexidade de sua execução e interpretação, a entidade certificadora valida a legitimidade do processo e assegura sua conformidade total com os requisitos da norma ABNT NBR 15247.

As exigências aqui elencadas observam a mais atual manifestação do TCU em se tratando de contratações de manutenção de sala-cofre. Após análise detalhada do documento "Nota Técnica 01.2024 - Estratégia de Controle sobre contratações públicas de serviços de manutenção de salas-cofre para data centers", foram observadas as seguintes recomendações:

- inclusão de justificativa técnica para requisitos de qualificação;

- abstenção de exigir exclusividade de manutenção pelo fabricante ou empresa autorizada, como preconiza o PE-047 da ABNT Certificadora, pois tal exigência gera reserva de mercado e monopólio, limitando a competição e elevando custos;

- ampliação do universo das certificações aceitas para além da ABNT Certificadora, incluindo aquelas emitidas por todas OCPs acreditadas pelo INMETRO. Em consulta ao sítio eletrônico da citada autarquia, constatou-se a existência de dois Organismos de Certificação de Produto (OCPs) acreditados para salas-cofre, a saber: a ABNT Certificadora e a UL do Brasil Certificadora. Referidas entidades foram consultadas, tendo-se verificado que ambas possuem empresas certificadas em conformidade com a norma ABNT NBR 15247;

- aceitação de outras normas similares como forma de ampliar a competitividade.

* Selo de conformidade atestando que a sala-cofre foi construída conforme a norma ABNT NBR 15.247.

Com o objetivo de verificar se a exigência da certificação conforme a Norma ABNT 15.247 - ou certificados similares (EN 1047 ou NBR 10636), emitidos por OCP acreditados pelo Inmetro - poderia restringir a competitividade da licitação, foi realizada consulta à ABNT Certificadora e à UL do Brasil, ambos OCPs acreditados por aquela autarquia.

A pesquisa identificou pelo menos quatro empresas que, em outubro de 2025, possuíam condições de atender ao referido requisito. Assim, conclui-se que há plena possibilidade de competição efetiva, preservando-se o nível de qualidade técnica exigido.

### REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Promover a correta destinação final dos resíduos EVENTUALMENTE RESULTANTES da contratação, tais como peças substituídas, baterias, embalagens, entre outros, observando a legislação e princípios de responsabilidade socioambiental como o Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho - 4ª EDIÇÃO (Ato n. 71/CSJT.GP.SG.SEGGEST, de 10 de setembro de 2025).

# ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

| GRUPO ÚNICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| item | descrição | unidade | quantidade | justificativa |
| 1 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre | meses | 30 | quantidade referente para manter o pleno funcionamento da sala-cofre |
| 2 | Serviço de recarga de gás do sistema de extinção de incêndio | serviço | 2 (sob demanda ao longo do contrato) | quantidade estimada para permitir a reposição do gás ao longo da vigência do contrato |
| 3 | Retrofit do sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor | un | 1 (sob demanda ao longo do contrato) | quantidade necessária para atualização tecnológica da sala-cofre |
| 4 | Retrofit do sistema de climatização de precisão da sala-cofre | un | 1 | quantidade necessária para atualização tecnológica da sala-cofre |
| 5 | Retrofit do sistema de climatização da sala de nobreak da sala-cofre | un | 1 | quantidade necessária para atualização tecnológica da sala-cofre |
| 6 | Retrofit do painel de revezamento do sistema de ar condicionado da sala de nobreaks | un | 1 | quantidade necessária para atualização tecnológica da sala-cofre |
| 7 | Retrofit do sistema de monitoramento ambiental | un | 1 | quantidade necessária para atualização tecnológica da sala-cofre |
| 8 | Retrofit do painel de automação da sala-cofre e painel IHM | un | 1 | quantidade necessária para atualização tecnológica da sala-cofre |

# ANÁLISE DE SOLUÇÕES POSSÍVEIS

## IDENTIFICAÇÃO DAS SOLUÇÕES

| ID | Descrição da Solução ou Cenário |
| --- | --- |
| 1 | Contratação de empresas para manutenção de cada sistema componente de forma independente |
| 2 | Contratação de única empresa sem habilitação de acordo com a norma ABNT para sala-cofre |
| 3 | Contratação de única empresa com habilitação de acordo com a norma ABNT para sala-cofre |

## ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES

| Requisito | Solução | Sim | Não | Não se Aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A solução encontra-se implantada em outro órgão ou entidade da Administração Pública? | Solução 1 |  | x |  |
|  | Solução 2 |  | x |  |
|  | Solução 3 | x |  |  |
| A solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro? (quando se tratar de software) | Solução 1 |  |  | x |
|  | Solução 2 |  |  | x |
|  | Solução 3 |  |  | x |
| A solução é composta por software livre ou software público? (quando se tratar de software) | Solução 1 |  |  | x |
|  | Solução 2 |  |  | x |
|  | Solução 3 |  |  | x |
| A solução é aderente às políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos Padrões de governo ePing, eMag, ePWG? | Solução 1 |  |  | x |
|  | Solução 2 |  |  | x |
|  | Solução 3 |  |  | x |
| A solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de certificação digital) | Solução 1 |  |  | x |
|  | Solução 2 |  |  | x |
|  | Solução 3 |  |  | x |
| A solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? (quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos) | Solução 1 |  |  | x |
|  | Solução 2 |  |  | x |
|  | Solução 3 |  |  | x |

Diante da necessidade de manter-se o pleno funcionamento da sala-cofre e atendimento dos requisitos já apresentados neste estudo, serão analisadas as seguintes alternativas:

### Contratação de empresas para manutenção de cada sistema componente de forma independente

A contratação de empresas cuja conhecimento e experiência se limita a componentes específicos, como climatização, sistemas elétricos ou combate a incêndio, em ambientes de missão crítica do tipo sala-cofre apresenta riscos significativos à operação, à segurança e à conformidade técnica da infraestrutura. Esses ambientes são projetados como sistemas integrados, em que cada subsistema (climatização, energia, monitoramento, estanqueidade, combate a incêndio, entre outros) interage diretamente com os demais. A ausência de uma visão holística e de conhecimento técnico aprofundado sobre o funcionamento conjunto desses elementos pode resultar em intervenções inadequadas, falhas de compatibilidade entre sistemas, perda de certificações e, em casos mais graves, indisponibilidade dos serviços de TI suportados por esses ambientes.

Além disso, empresas especializadas apenas em um componente tendem a focar sua atuação de forma isolada, sem avaliar os impactos indiretos sobre a infraestrutura global. Por exemplo, uma manutenção incorreta no sistema de climatização pode comprometer o controle de umidade e afetar a integridade de componentes elétricos ou a eficiência dos sistemas de combate a incêndio. Da mesma forma, alterações em sistemas elétricos sem coordenação com o controle ambiental podem gerar sobrecargas térmicas ou comprometer a estanqueidade do ambiente. Embora o custo inicial dessas contratações pontuais possa ser mais baixo e, em alguns casos, permitir maior competitividade nos preços, essa vantagem é rapidamente superada pelos riscos operacionais, custos de retrabalho e possível perda de certificações normativas.

A contratação de múltiplas empresas, cada uma especializada em componentes específicos da sala-cofre, acarreta um elevado ônus administrativo para a instituição, uma vez que exige a gestão simultânea de diversos contratos, cada qual com prazos, obrigações e cronogramas distintos. Essa fragmentação operacional dificulta a coordenação das atividades de manutenção, aumenta a necessidade de acompanhamento técnico e amplia a complexidade dos processos de fiscalização e conformidade contratual. Além disso, a ausência de uma visão integrada pode gerar lacunas de responsabilidade, conflitos de atuação entre prestadores e atrasos na resolução de incidentes, impactando diretamente a disponibilidade e a segurança dos serviços de TIC.

Conclui-se, portanto, que a contratação de empresas com conhecimento e experiência restrita a componentes específicos não atende, de forma adequada, às necessidades de ambientes críticos como salas-cofre. A abordagem integrada e multidisciplinar é essencial para garantir a disponibilidade contínua, a segurança física e lógica dos ativos de TI e a conformidade com normas técnicas e certificações vigentes. Assim, a opção mais segura e eficiente é a contratação de uma única empresa para a manutenção.

### Contratação de única empresa sem habilitação de acordo com a norma ABNT para sala-cofre

A contratação de uma única empresa para executar todos os serviços de manutenção da sala-cofre traz vantagens significativas em termos de gestão, eficiência operacional e confiabilidade técnica. Ao concentrar a responsabilidade em um único prestador, a instituição assegura maior integração entre as diferentes áreas envolvidas como climatização, elétrica, monitoramento, combate a incêndio e controle de acesso, o que reduz falhas de comunicação, evita sobreposição de atividades, garante uma atuação mais coordenada e evita lacunas de responsabilidade. Além disso, a empresa contratada terá visão global do sistema e domínio sobre a interação entre seus componentes, permitindo diagnósticos mais precisos e soluções mais ágeis em caso de incidentes. Essa abordagem também simplifica os processos administrativos e contratuais, reduzindo custos indiretos e facilitando a fiscalização e o acompanhamento técnico por parte da instituição.

Contudo, a contratação de empresa sem certificação ABNT representa um fator de risco significativo, sobretudo em ambientes de missão crítica. Empresas sem certificação podem não seguir rigorosamente os procedimentos técnicos estabelecidos pelas normas aplicáveis, como a ABNT NBR 15247, o que aumenta a probabilidade de intervenções inadequadas e comprometimento das características originais da sala-cofre. Isso inclui riscos à estanqueidade, à eficiência dos sistemas de climatização e combate a incêndio, e à conformidade com padrões de segurança e disponibilidade. Além disso, a execução de manutenções fora das especificações normativas pode resultar na perda de conformidade com certificações existentes, dificultando auditorias, elevando o risco de falhas operacionais e, em última instância, comprometendo a disponibilidade dos serviços de TI.

Embora esse cenário trate de contratação de uma empresa única para serviços de manutenção da sala-cofre, cujas vantagens foram apontadas anteriormente, a ausência de certificação da empresa de serviços para a sala-cofre traz riscos de perda das características técnicas essenciais da sala, o que pode comprometer sua capacidade de proteger os equipamentos críticos ali instalados.

Considera-se, pelo acima exposto, que essa solução não atende aos requisitos.

### Contratação de única empresa com habilitação de acordo com a norma ABNT para sala-cofre

A contratação de uma única empresa com certificação conforme a norma ABNT NBR 15247 para a manutenção de sala-cofre representa uma abordagem altamente estratégica para ambientes críticos de tecnologia da informação. Ao reunir em um único prestador a responsabilidade técnica e operacional, garante-se uma visão integrada de todos os subsistemas, climatização, elétrica, combate a incêndio, monitoramento, estanqueidade e segurança física, permitindo intervenções coordenadas, alinhadas às especificações originais do projeto e em conformidade com os padrões normativos.

Essa abordagem reduz significativamente a probabilidade de falhas em cascata, pois cada componente é tratado considerando seu impacto no conjunto, mantendo o equilíbrio e a confiabilidade do ambiente. Além disso, empresas certificadas são submetidas a auditorias regulares e comprovações técnicas, assegurando que suas práticas estejam em conformidade com requisitos de segurança, disponibilidade e desempenho exigidos para ambientes de missão crítica.

Outro aspecto fundamental é a responsabilidade técnica unificada, que simplifica a gestão contratual e a comunicação entre contratante e prestador de serviços. Em situações emergenciais, essa centralização permite respostas mais rápidas e eficazes, com diagnósticos precisos e soluções adequadas ao nível de criticidade da infraestrutura. Adicionalmente, o uso de metodologias padronizadas e documentação auditável garante a preservação das características da certificação original da sala-cofre, condição essencial para a continuidade dos serviços de TI e para o cumprimento de requisitos regulatórios e de governança.

Em relação a manutenção da sala-cofre, empresas com certificação, que dominam a fabricação e o funcionamento integrado de todos os componentes da sala-cofre, apresentam riscos mínimos de insucesso na execução dos serviços de manutenção. Ao empregar profissionais experientes, utilizar ferramentas adequadas e seguir normas e procedimentos auditados, tais empresas maximizam as chances de sucesso e asseguram a plena confiabilidade das intervenções realizadas. Em síntese, quanto à prestação de serviços por empresas certificadas conforme a norma ABNT NBR 15247, destacam-se os seguintes aspectos:

Vantagens:

- Garantia de conformidade com normas ABNT NBR 15247, EN 1047-2, ASTM E779, NFPA 2001;

- Preservação da segurança e estanqueidade;

- Redução do risco de falhas catastróficas e interrupções nos serviços jurisdicionais;

- Maior confiabilidade, rastreabilidade e eficiência operacional.

Desvantagem:

- Considerando os requisitos de qualidade dos serviços pode apresentar um valor maior em relação a serviços sem requisitos de qualidade. Entretanto, garante segurança, continuidade de serviço e conformidade normativa.

Ressalte-se que os mesmos fundamentos técnicos aqui expostos também se aplicam às atividades de retrofit dos componentes da sala-cofre e à recarga do agente extintor do sistema de combate a incêndio. A execução desses serviços por empresas diferentes daquela responsável pela manutenção preventiva e corretiva aumenta significativamente o risco de perda das características certificadas da sala-cofre, uma vez que qualquer intervenção deve preservar a integridade do conjunto como um sistema único e integrado. Alterações ou recargas realizadas por prestadores sem domínio completo do projeto original podem comprometer parâmetros críticos como estanqueidade, desempenho térmico e conformidade normativa, resultando em vulnerabilidades operacionais e perdas características originais da sala-cofre comprovadas pelo processo de certificação.

Considerando que a demanda é por manter-se o pleno funcionamento da sala-cofre, preservando-se suas características intrínsecas e conformidade com certificações sob as quais foram construídas, bem como rápido reparo em casos de falhas em seus componentes, considera-se que esta solução é a única que atende a demanda.

## PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

Com a finalidade de se estimar o preço para uma contratação que efetivamente atenda a demanda do Tribunal, uma pesquisa de preços foi realizada, buscando preços em contratos públicos e propostas comerciais. A planilha resumo desta pesquisa encontra-se devidamente juntada aos autos do processo administrativo.

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TIC A SER CONTRATADA

A contratação de serviços especializados de manutenção para a sala-cofre é fundamental para assegurar a continuidade e a confiabilidade dos serviços institucionais que dependem diretamente da infraestrutura de tecnologia da informação. Esse ambiente abriga os principais ativos de TI - computadores servidores, sistemas de armazenamento (storages), equipamentos de rede (firewalls, roteadores, switches), entre outros - e sistemas de energia responsáveis por sustentar aplicações críticas, sistemas corporativos e bases de dados essenciais ao funcionamento da organização. Manutenções regulares e tecnicamente adequadas garantem a preservação das condições ideais de operação, como controle térmico, estanqueidade, segurança física e integridade elétrica, prevenindo falhas que poderiam resultar em paralisações, perda de dados ou interrupções de serviços. Dessa forma, investir em manutenção não é apenas uma medida preventiva, mas um requisito estratégico para a continuidade operacional, a segurança da informação e a resiliência institucional.

A escolha de uma única empresa com a qualificação necessária representa a alternativa mais segura, eficiente e estratégica para a manutenção da sala-cofre, pois assegura a integração técnica de todos os sistemas envolvidos, climatização, energia, combate a incêndio, monitoramento e controle de acesso, sob uma gestão unificada e especializada. Uma empresa qualificada possui conhecimento aprofundado sobre a construção, funcionamento e interdependência desses componentes, garantindo intervenções corretas, manutenção preventiva eficaz e resposta ágil em situações críticas, sem comprometer a conformidade com as normas técnicas e certificações vigentes. Além disso, reduz-se significativamente o risco de falhas decorrentes de ações isoladas e incompatíveis entre fornecedores distintos, otimizando a continuidade operacional, a confiabilidade da infraestrutura e a proteção dos ativos de TIC essenciais às atividades institucionais.

A contratação de uma única empresa certificada pela ABNT NBR 15247 (ou similares) oferece benefícios técnicos e estratégicos superiores, garantindo a operação contínua, segura e eficiente de ambientes críticos. Essa escolha maximiza as chances de atingimento dos objetivos da contratação, mitiga riscos e garante conformidade regulatória, aspectos essenciais para a proteção dos ativos de TI e a disponibilidade dos serviços institucionais.

Diante do exposto, a contratação de uma única empresa para fornecer e executar todos os serviços previstos mostra-se uma restrição plenamente justificável, sedimentada nos argumentos acima apresentados.

Adicionalmente, a pesquisa de mercado demonstrou que as empresas especializadas na manutenção e suporte de sala-cofre também possuem conhecimento e experiência para realizar a recarga de gás e os retrofits dos diversos componentes. Durante a pesquisa, foram realizadas reuniões com as empresas para apresentação da demanda e avaliação das soluções técnicas disponíveis. Elas demonstraram interesse em participar do futuro certame, indicando que a execução conjunta dos serviços de manutenção, recarga e retrofit por uma única contratada não impediria sua participação, sustentando a viabilidade da contratação.

O gás FM-200, atualmente empregado no sistema de combate a incêndio da sala-cofre, vem sendo gradualmente substituído pelo mercado em razão de seu elevado potencial de aquecimento global. Seu principal substituto é o agente FK-5-1-12, comercialmente conhecido como 3M™ Novec™ 1230, o qual se consolidou como padrão em sistemas de supressão de incêndio para Data Centers, sendo inclusive adotado por diversos Tribunais e outras instituições públicas.

Diante desse cenário, torna-se necessária a substituição do agente extintor e a execução das adequações correspondentes no sistema de combate a incêndio da sala-cofre.

Considerando que o agente FK-5-1-12 é amplamente disponível, possui múltiplos fornecedores e é reconhecido como solução padrão pelo mercado, conclui-se que sua adoção não configura restrição à competitividade, mas sim o alinhamento às melhores práticas técnicas e ambientais atualmente vigentes.

Desta forma, o objeto da contratação será serviços de manutenção preventiva programada e corretiva da sala-cofre, incluindo retrofit de componentes e recarga de gás do sistema de extinção de incêndio que deverá ser composta pelo seguintes itens:

| GRUPO ÚNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| item | descrição | unidade | qtd |
| 1 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre | meses | 30 |
| 2 | Serviço de recarga de gás do sistema de extinção de incêndio | serviço | 2 (sob demanda ao longo do contrato) |
| 3 | Retrofit do sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor | un | 1 (sob demanda ao longo do contrato) |
| 4 | Retrofit do sistema de climatização de precisão da sala-cofre | un | 1 |
| 5 | Retrofit do sistema de climatização da sala de nobreak da sala-cofre | un | 1 |
| 6 | Retrofit do painel de revezamento do sistema de ar condicionado da sala de nobreaks | un | 1 |
| 7 | Retrofit do sistema de monitoramento ambiental | un | 1 |
| 8 | Retrofit do painel de automação da sala-cofre e painel IHM | un | 1 |

Considerando a natureza do objeto contratual, não se verifica a necessidade de definição de Índice de Medição de Resultados (IMR) para os serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre.

As manutenções preventivas possuem periodicidade fixa e obrigatória, devendo ser executadas integralmente conforme cronograma previamente estabelecido e aprovado pela fiscalização. Não há variação de volume, grau de desempenho ou resultado mensurável que justifique a criação de indicadores de performance com gradações de pagamento. O cumprimento da rotina preventiva é uma obrigação de resultado binário, ou a manutenção é realizada conforme o plano e os padrões técnicos, ou não é.

Quanto às manutenções corretivas, trata-se de serviços eventuais e imprevisíveis, acionados exclusivamente em decorrência de falhas ou anomalias identificadas nos sistemas. Não é possível estabelecer previamente uma expectativa de ocorrência ou volumetria de chamados. Ademais, a execução desses serviços tem caráter emergencial e resolutivo, não comportando gradação de desempenho: o fornecedor deve restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos e instalações, atendendo integralmente aos prazos e padrões técnicos definidos no contrato.

Com relação aos itens de retrofit, por se tratarem de entregas de bens, não se visualiza a aplicabilidade do IMR.

Dessa forma, a natureza essencialmente binária e não escalável das atividades de manutenção preventiva e corretiva inviabiliza a aplicação de IMR. O controle da execução contratual será realizado pela fiscalização mediante verificação direta da conformidade técnica, cumprimento de prazos e registro das intervenções realizadas, o que se mostra suficiente para garantir a adequada gestão e avaliação da prestação do serviço.

## NATUREZA DO OBJETO

Os itens a serem contratados possuem características comuns e usuais encontradas atualmente no mercado de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), cujos requisitos foram especificados nesse estudo e que também serão objetivamente definidos no Termo de Referência.

## PARCELAMENTO DO OBJETO

Os itens foram reunidos em um único lote em razão de sua evidente inviabilidade técnica quando executados por empresas distintas. É essencial que a mesma empresa responsável pela manutenção da sala-cofre seja também contratada para executar o retrofit de seus componentes, pois a divisão dessas atividades entre diferentes fornecedores tende a gerar dificuldades técnicas e operacionais significativas. A execução de atualizações em um ambiente altamente integrado, como a sala-cofre, exige conhecimento detalhado sobre sua estrutura e funcionamento, e a falta dessa visão global pode resultar em falhas de compatibilidade, perda de eficiência dos sistemas e até comprometimento das características providas pelas certificações normativas, como a ABNT NBR 15.247.

Além disso, a contratação de empresas distintas costuma gerar lacunas de responsabilidade em caso de incidentes, dificultando a apuração de falhas e a cobrança de garantias, além de demandar maior esforço de coordenação e fiscalização por parte da Administração. Essa fragmentação também aumenta a complexidade do cronograma de execução, eleva custos indiretos e prolonga prazos, tornando a solução menos eficiente e mais arriscada. Por esses motivos, concentrar manutenção, retrofit e ampliação da plataforma em um único prestador qualificado assegura maior coerência técnica, reduz riscos e simplifica a gestão contratual.

## SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação.

## ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

Em razão da justificativa apresentada no item 4.2, o grupo único deverá ser adjudicado para um licitante.

## MODALIDADE E O TIPO DE LICITAÇÃO

Licitação por Pregão Eletrônico, na modalidade menor preço.

## CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| GRUPO ÚNICO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição | Plano orçamentário | Natureza da despesa |
| Serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.4012 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC |
| Serviço de recarga de gás do sistema de extinção de incêndio | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.4012 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC |
| Retrofit do sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.3916 - Manutenção e conservação de bens imóveis |
| Retrofit do sistema de climatização de precisão da sala-cofre | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.3916 - Manutenção e conservação de bens imóveis |
| Retrofit do sistema de climatização da sala de nobreak da sala-cofre | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.3916 - Manutenção e conservação de bens imóveis |
| Retrofit do painel de revezamento do sistema de ar condicionado da sala de nobreaks | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.3916 - Manutenção e conservação de bens imóveis |
| Retrofit do sistema de monitoramento ambiental | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.3916 - Manutenção e conservação de bens imóveis |
| Retrofit do painel de automação da sala-cofre e painel IHM | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.3916 - Manutenção e conservação de bens imóveis |
| Ampliação da plataforma de suporte as condensadoras | SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário | 3.3.90.3916 - Manutenção e conservação de bens imóveis |

## VIGÊNCIA

A contratação será formalizada por meio de instrumento de contrato.

A vigência da contratação será de 30 (trinta) meses após a assinatura do contrato.

## DA NECESSIDADE DOS SERVIÇOS CONTINUADOS

Considerando que o objetivo principal da contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre é garantir a máxima disponibilidade no funcionamento da sala-cofre, que por sua vez garantirá o funcionamento ininterrupto dos sistemas e recursos de TIC do TRT7, incluindo-se o sistema PJe, há necessidade contínua de serviços de manutenção preventiva e corretiva.

Os pagamentos serão realizados mensalmente.

Será exigida Garantia à Execução do Contrato como forma de mitigar os riscos de uma eventual inexecução e de problemas decorrentes de intervenções em um equipamento de grande complexidade técnica como a sala-cofre.

# ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

A partir das pesquisas de preços realizadas nas contratações públicas e no mercado privado foi calculado o preço estimado para os itens como mostrado a seguir:

| item | descrição | periodicidade | valor mensal | valor total (30 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala-cofre | mensal | R$ 21.207,06 | R$ 636.211,80 |
| 2 | serviço de recarga de gás do sistema de extinção de incêndio | 2 (sob demanda ao longo do contrato) | R$ 24.435,00 | R$ 48.870,00 |
| 3 | Retrofit do sistema de combate a incêndio com substituição do gás extintor | 1 (sob demanda ao longo do contrato) | R$ 117.773,23 | R$ 117.773,23 |
| 4 | Retrofit do sistema de climatização de precisão da sala-cofre | 1 | R$ 834.827,14 | R$ 834.827,14 |
| 5 | Retrofit do sistema de climatização da sala de nobreak da sala-cofre | 1 | R$ 41.287,03 | R$ 41.287,03 |
| 6 | Retrofit do painel de revezamento do sistema de ar condicionado da sala de nobreaks | 1 | R$ 39.503,67 | R$ 39.503,67 |
| 7 | Retrofit do sistema de monitoramento ambiental | 1 | R$ 74.064,05 | R$ 74.064,05 |
| 8 | Retrofit do painel de automação da sala-cofre e painel IHM | 1 | R$ 63.650,31 | R$ 63.650,31 |
| Valor total da contratação (30 meses) |  |  |  | R$ 1.856.187,23 |

# ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

Esta contratação atende ao disposto no Planejamento Estratégico 2021-2026 deste Regional, aprovado pelo ATO TRT7.GP nº 64/2021, observando, especialmente, o previsto no Objetivo Estratégico nº 10: Aprimorar a Governança de Tecnologia da informação e comunicação - TIC e a proteção de dados, estando prevista no PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÕES.

Observa também o disposto na Resolução CNJ Nº 370 de 28 de janeiro de 2021 que estabelece a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) atendendo ao seguinte objetivo:

OE8 - Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas: Aprimorar e incrementar todo aparato responsável por gerenciar os serviços de TIC do Poder Judiciário, principalmente nas iniciativas voltadas para Infraestrutura e Soluções Corporativas.

# BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A CONTRATAÇÃO

- Preservação da integridade física dos ativos de TIC: manter a sala-cofre em perfeito estado de funcionamento assegura a proteção dos equipamentos de infraestrutura tecnológica - computadores servidores, sistemas de armazenamento (storages), equipamentos de rede (firewalls, roteadores, switches), entre outros - contra intempéries, incêndio, infiltrações de água, agentes químicos, vandalismo e acessos não autorizados.

- Manutenção da conformidade normativa: garantir a preservação da vida útil dos componentes da sala-cofre e a continuidade da conformidade em relação às características providas pela certificação ABNT NBR 15.247.

- Alta disponibilidade dos serviços de TI: a manutenção preventiva e corretiva dos ambientes assegura o funcionamento ininterrupto dos sistemas e serviços essenciais ao desempenho das atividades jurisdicionais do TRT7, minimizando riscos de indisponibilidade e falhas operacionais.

- Resposta eficiente a incidentes: a contratação de serviços especializados proporciona suporte imediato para resolução de falhas críticas, minimizando tempo de indisponibilidade e riscos ao ambiente de TI.

- Benefícios do retrofit de componentes: a modernização tecnológica por meio do retrofit permite atualizar sistemas e equipamentos críticos da sala-cofre, adequando-os aos padrões mais recentes de desempenho, eficiência e segurança. A substituição preventiva de componentes sujeitos a desgaste ou obsolescência reduz significativamente o risco de falhas decorrentes de defeitos técnicos, minimiza paradas não planejadas e prolonga a vida útil da infraestrutura. Além disso, o retrofit contribui para manter a conformidade com normas atualizadas, otimizar a eficiência energética e operacional do ambiente e assegurar maior confiabilidade ao funcionamento contínuo dos serviços de TI.

# PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Não há providências a serem tomadas fora do âmbito deste estudo. Todos os recursos materiais e humanos para viabilizar a contratação pretendida estão já presentes ou farão parte do itens a serem contratados.

# POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Não há impactos ambientais a serem mitigados.

# DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Por todo o exposto neste ETP, pelo conhecimento do mercado, pelas pesquisas realizadas, declaramos que a contratação é viável.

# INFORMAÇÕES PERTINENTES

  - O serviço se enquadra como atividade material acessória, instrumental ou complementar aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou entidade (art. 48 da Lei 14133/21).

  - O serviço não consta no Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal, verificado nesta data.

  - Será exigida qualificação econômico-financeira, dada a essencialidade do serviço e o prazo de vigência da contratação, o que requer que a contratada possua boa saúde financeira para cumprir a contratação durante todo o período.

  - Será exigida qualificação técnica por se tratar de serviço técnico especializado.

  - Não será oportunizada a participação à pessoa física, por ser este um serviço que apresenta requisitos, estrutura técnica, operacional e de pessoal impossíveis de serem atendidos por pessoa física.

  - Não será oportunizada a participação a cooperativas, dada a necessidade de subordinação jurídica, pessoalidade e habitualidade inerentes ao serviço.

# APROVAÇÃO E ASSINATURA

A Equipe de Planejamento da Contratação instituída pelo Despacho nº 05 do Proad 7.641/2025 assina o presente estudo.

| Integrante Técnico | Integrante Administrativo | Integrante Requisitante |
| --- | --- | --- |
| João Paulo Colares de Andrade Mat.: 30871577 | Lenívia de Castro e Silva Mendes Mat.: 30871513 | Robson Teixeira da Silva Mat.:30871529 |
| Fortaleza, 30 de dezembro de 2025 | Fortaleza, 30 de dezembro de 2025 | Fortaleza, 30 de dezembro de 2025 |

AUTORIDADE MÁXIMA DA ÁREA DE TIC

Francisco Jonathan Rebouças Maia Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação Mat.: 30871392 Fortaleza, 30 de dezembro de 2025