TERMO DE REFERÊNCIA

Processo PROAD nº 1.414/2019

1 - UNIDADE REQUISITANTE: Divisão de Infraestrutura de TIC - DITIC

2 - OBJETO: Aquisição de 2 (dois) nobreaks, com serviço de instalação incluso e garantia “on site” de 36 meses, conforme previsto neste Termo de Referência.

3 - CONTRATAÇÃO
3.1 - MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Substituir os atuais nobreaks que fornecem energia ininterrupta para o datacenter principal do TRT7, estando referidos equipamentos no final da vida útil.

3.2 - BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS QUE RESULTARÃO DA CONTRATAÇÃO

A Aquisição de 2 (dois) nobreaks busca atingir os seguintes resultados:

1. Evitar perda de dados em razão de falta de energia abrupta ou oscilação de energia;
2. Evitar danos aos equipamentos de TI abrigados no datacenter por ocasião da falta de energia elétrica ou oscilações no fornecimento;
3. Garantir a redundância no fornecimento ininterrupto de energia, mediante a aquisição de 2 equipamentos;
4. Garantir uma maior disponibilidade dos sistemas e recursos de TIC.
3.3 - CONEXÃO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE
A contratação está perfeitamente alinhada com a necessidade de manter a disponibilidade dos serviços de TI e encontra-se alicerçada nos seguintes objetivos estratégicos:

a) Objetivo Estratégico nº 3 – Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC – Assegurar a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade das informações, dos serviços e dos sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento e modernização dos mecanismos tecnológicos, controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos, orçamentários e tecnológicos. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRT7. (2015/2020)
b) Objetivo Estratégico nº 5 – Garantir a infraestrutura de TI que suporte o negócio – garantir a adequação da infraestrutura de TI, envolvendo a aquisição, disponibilização e manutenção dos ativos de rede, microinformática, sistemas e aplicativos, que sustentam os serviços de TI necessários à prestação jurisdicional. PLANO ESTRATÉGICO DE TI DO TRT7. (2015/2020)
A demanda está prevista no plano de contratações para o ano de 2019.

3.4 - RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE A SER CONTRATADA

ESTIMATIVA DE VOLUME DE SERVIÇOS OU BENS
LOTE ÚNICO
Id	Descritivo	Quantidade	Forma de Estimativa
1	Aquisição de nobreak com 36 meses de garantia on-site	2	Quantidade necessária para substituir os equipamentos existentes e manter a redundância do sistema de fornecimento de energia elétrica para a sala-cofre. frequência de utilização.

3.5 - AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTE ÚNICO

O lote único se justifica em razão da existência de um único item.
Em razão da indivisibilidade do item a ser licitado, fica impossibilitada a apuração da cota de 25% destinada às microempresas e empresas de pequeno porte.

3.6 - NATUREZA DO SERVIÇO (SE CONTINUADO OU NÃO) E TIPAGEM (COMUM OU NÃO)
a) Bens e serviços comuns de acordo com a Lei nº 10520/2002 e os decretos nº 3555/2000 e nº 5450/2005;
Não se trata de serviço continuado.

3.7 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

a) Não existem meios para o fornecimento direto;
b) É assegurado o direito de preferência das microempresas e empresas de pequeno porte, como critério de desempate, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, artigos 44 e 45.

3.8 - CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE
Será exigido o critério constante do Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho - CSJT, que faz parte da obrigação da contratada (item 9.11).

4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1 - Descrição geral:
4.1.1. Equipamento do tipo UPS com tecnologia dupla conversão online;
4.1.2. Potência igual ou maior que 19kW e igual ou menor que 27kW, que deverá suportar a configuração de operação em modo paralelo ativo redundante;
4.1.3. Individualmente cada UPS deverá possuir uma autonomia mínima de 15 minutos, considerando fator de potência de 1, com carga de 15kW;
4.1.4. Deve ser de linha de produtos indicados pelo fabricante para cargas críticas, em ambientes de datacenter de TIC;
4.1.5. O UPS deve ser projetado seguindo os seguintes padrões e normas técnicas e de segurança;

Padrão de segurança:	EN 62040-1-1
Compatibilidade eletromagnética (EMC)	EN 62040-2:2005
Padrão de desempenho:	EN 62040-3:2001

4.1.6. Deverá ser apresentado memorial de cálculo de autonomia para o sistema, assinado por engenheiro devidamente habilitado pelo CREA;
4.1.7. Monitoramento via Ethernet através de protocolo SNMP v2 ou superior, implementando, no mínimo, a MIB definida no RFC 1628;
4.1.8. Os equipamentos deverão possuir disjuntor de entrada, saída e bypass;
4.1.9. Não será permitida a utilização de transformadores externos ao gabinete do UPS para adaptação de tensão;
4.1.10. Todos os materiais para construção do UPS devem ser novos, de fabricação atual e não devem ter sido usados em equipamentos anteriores;
4.1.11. O material, classe encordoamento, dimensionamento e isolação dos cabos devem estar de acordo com a norma EN 62040-1 e/ou padrões de mesma ordem;
4.1.12. A ventilação dos UPS deve ser forçada usando ventiladores redundantes;

4.1.13. Modos de operação:
4.1.13.1. O UPS deve ser fabricado com a topologia dupla conversão (true online), tensão e frequência independentes (VFI) e operar nos seguintes modos:
a) Normal – A carga crítica é continuamente alimentada pelo inversor do UPS. O retificador deve fornecer potência suficiente para alimentar as baterias e o inversor, simultaneamente.
b) Baterias – Caso ocorra uma falha na alimentação da rede principal ou a mesma saia dos limites de parametrização, a alimentação do inversor deve ser transferida para o ramo DC do UPS, devendo esta transferência ser zero e sem afetar a carga. O inversor deve ser alimentado pelo ramo DC até que a energia no ramo de entrada seja restabelecida ou volte aos limites de parametrização.
c) Recarga – Após restabelecida a energia na rede principal, o UPS deve recarregar automaticamente as baterias, de forma que este processo não deva prejudicar a alimentação das cargas.
d) Reinício Automático - Na restauração da rede elétrica AC, após uma queda de energia elétrica AC e descarga completa das baterias, o UPS deverá reiniciar automaticamente e retomar o fornecimento de energia à carga através do inversor.
e) Bypass - O bypass deve fornecer uma fonte alternativa de alimentação para a carga e deve operar nos seguintes casos:
I. Automático – Caso ocorra uma falha interna ou sobrecarga do inversor, os UPS devem transferir automaticamente a carga para o ramo do bypass.
II. Manual – Caso seja necessária à manutenção do UPS, deve ser possível à transferência para o ramo de bypass.

4.1.14. Características elétricas e ambientais:

Parâmetros mínimos de entrada:
Tensão nominal de entrada:	380 Vac (3F+N+T).
Variação da tensão de entrada:	+-15 %
Frequência nominal de entrada:	60 Hz.
Tolerância da frequência de entrada:	40 a 70 Hz.
Fator de potência de entrada:	Mínimo 0,85 para 100% de carga.
THDi:	<=5% para 100% de carga
Parâmetros mínimos de saída:
Tensão nominal de saída:	380 Vac (3F+N+T).
Estabilidade da tensão:	+ 1% para cargas estáticas
	+ 5% para cargas dinâmicas
Tolerância da frequência:	+ 0,2%.
Fator de potência de saída:	maior ou igual a 0,8.
Balanceamento de fases:	120°+2° para cargas balanceadas.
	120°+2° para cargas 100% balanceadas.
THDv:	menor ou igual a 2 % para cargas lineares
	menor ou igual a 5 % para cargas não lineares.
Sobrecarga admissível:	125% por pelo menos 5 minutos.
	150% por pelo menos 60 segundos.
Desbalanceamento de tensão:	+ 5%, para até 100% de cargas desbalanceadas.
Eficiência global:	No mínimo 90% a plena carga
Parâmetros mínimos ambientais:
Temperatura ambiente UPS:	De 0°C a 30°C, sem perda de potência.
Temperatura ambiente Bateria:	De 0°C a 25°C.
Temperatura ambiente armazenamento:	De -20°C a 70°C, sem perda de potência.
Umidade relativa do ar:	De 0 a 95%, sem condensação.
Ruído:	< 80 dB, para 15 kVA

4.1.15. Baterias
4.1.15.1. As baterias deverão ser do tipo VRLA - Válvulas reguladas, com recombinação de gases, chumbo ácidas utilizadas como armazenadores de energia para o especificado sistema UPS.
4.1.15.2. Cada UPS deverá possuir baterias alojadas em gabinete com pintura no mesmo padrão do UPS e calculada para suportar o inversor a 15kW, em uma temperatura ambiente entre 20 e 25ºC, durante pelo menos 15 minutos de autonomia com carga de 15kW.
4.1.15.3. Em conjunto com a proposta, o proponente deverá enviar memorial de cálculo das baterias assinado por engenheiro devidamente habilitado pelo CREA.
4.1.16. Demais componentes
4.1.16.1. Retificador
4.1.16.1.1. O retificador deve receber uma tensão AC e convertê-la em DC, alimentando assim o inversor e o carregador de baterias do UPS.
4.1.16.1.2. O retificador/ carregador deve possui limite de corrente de entrada, limitando-a no máximo a 140% da corrente nominal.
4.1.16.1.3. O retificador/ carregador deve possuir filtros DC com o intuito de minimizar a corrente de ripple para no máximo 1% RMS da tensão de flutuação. O filtro DC deve ser adequado para manter a características de entrada do inversor, mesmo com as baterias desconectadas.
4.1.16.1.4. Recarga de bateria: em paralelo a alimentação do inversor, o UPS deve possuir potência suficiente para carregar até 95% da capacidade nominal da bateria em até 12 horas. Após atingir esta porcentagem, o UPS deve carregar a bateria em modo lento e após atingir 100% de carga o mesmo deve manter as baterias em flutuação até o próximo uso.
4.1.16.1.5. Proteção por sobrecarga: caso ocorra uma sobretensão no link DC acima dos parâmetros do UPS, o UPS deve realizar shutdown automático, transferindo as cargas para o by-pass.

4.1.16.2. Inversor
4.1.16.2.1. O inversor deverá converter energia DC da saída do retificador de entrada, e/ou da bateria, em uma onda senoidal AC regulada para suportar a carga.
4.1.16.2.2. O inversor deve ser capaz de fornecer corrente e tensão para sobrecargas de até 150% por um minuto. Para correntes ou períodos maiores a carga crítica deve ser transferida para o ramo de by-pass e emitido alarme sonoro e visual.
4.1.16.2.3. Distorção de tensão - O THDv não deverá exceder 2% para 100% de cargas lineares e 5% para cargas não lineares e desbalanceadas.
4.1.16.2.4. A frequência de saída do inversor é controlada por um oscilador. O oscilador deve manter a frequência de saída do inversor em + 0,2% para o estado estacionário e condições transitórias. O inversor deve acompanhar o desvio de forma contínua desde que a fonte mantenha uma frequência dentro do intervalo de sincronização selecionada pelo usuário. Se a fonte de by-pass não permanecer dentro do intervalo selecionado, o inversor deve reverter para o oscilador interno.
4.1.16.2.5. Proteção de saída - O inversor deverá conter um circuito eletrônico de limitação de corrente.
4.1.16.2.6. O UPS deve proteger a bateria contra descarga total, ou seja, o UPS deverá possuir uma lógica que bloqueia a descarga das baterias em sua totalidade, está lógica deverá estar atrelada a tensão por elemento da bateria;
4.1.16.3. Display e Controles
4.1.16.3.1. Monitoramento e controle. O frame do UPS deve possuir um display LCD central, concentrando todas as informações do UPS. Como ferramentas adicionais o display deve possuir:
- Botão de navegação.
- Hora.
- Histórico de alarmes com data e hora.
4.1.16.3.2. Medidas: As seguintes informações devem visualizadas via display:	- Tensão de entrada FN
- Corrente de entrada por Fase
- Frequência de entrada
- Tensão da bateria
- Corrente de carga e descarga da bateria.
- Tensão de saída FN
- Corrente de saída por fase
- Frequência de saída
- Potência ativa
- Tempo de autonomia
4.1.16.3.3. As seguintes informações de alarmes devem ser visualizadas via display:
- Tensão de entrada anormal
- Frequência de entrada anormal
- Falha no carregador
- Falha de transferência do by-pass.
- Inversor não sincronizado
- Sobrecarga
4.1.16.3.4. Os seguintes status devem ser visualizados no display:
- Retificador
- Alimentação da carga
- Teste de bateria
- Entrada
- Carregador
- By-pass
- Saída
- Inversor

4.1.16.3.5. Controles: start up, shutdown e by-pass estático devem ser realizados através dos controles no frontal do equipamento. No painel frontal deve ser previsto botão para silenciar alarmes, resetar alarmes e realizar testes.
4.1.16.4. Teste automático de baterias: o UPS deverá iniciar uma sequência de testes automáticos da bateria periodicamente. O usuário será capaz de desativar o teste automático da bateria. No caso de uma falha da bateria ocorrer, o UPS imediatamente retornará ao modo normal e sinais de falha (visual, audível e remoto via serial) deverão ser comunicados. O teste automático de bateria deve ser capaz de verificar se a bateria possui ao menos 90% de sua capacidade total.
4.1.16.5. Chave estática: a STS deve realizar transferência entre inversor e by-pass, caso aconteça uma das condições:
- Sobrecarga do inversor excedida.
- Falha no UPS.
- Sobre ou sub tensão da carga crítica.
4.1.16.5.1. A transferência deve ser inibida, caso o by-pass apresente uma das falhas:
- Frequência fora dos limites.
- By-pass e inversor fora de sincronização.
4.1.16.5.2. Após o inversor retornar aos parâmetros, a retransferência deve ser realizada de forma automática, somente inibida caso ocorra uma das condições citadas:
- By-pass e inversor fora de sincronia.
- A diferença de tensão entre by-pass e inversor exceda os parâmetros.
4.1.16.6. Comunicação: o equipamento deverá contar com módulo de comunicação com, pelo menos, interfaces Ethernet 10/100 Mbps e serial;
4.1.16.6.1. Deve suportar protocolo SNMP versão 2 ou superior, implementando, no mínimo, a MIB definida no RFC 1628;
4.1.16.6.2. Deve suportar a gerência através de interface WEB através de protocolo HTTP.
4.1.16.6.3. Os seguintes parâmetros precisam estar acessíveis, pelo menos, via HTTP e SNMPv2:
- Tensão de entrada, por fase;
- Corrente de entrada, por fase;
- Freqüência de entrada, por fase;
- Tensão de saída, por fase;
- Corrente de saída, por fase;
- Freqüência de saída, por fase;
- Tensão das baterias;
- Autonomia prevista;
- Capacidade das baterias (%);
- Temperatura;
4.1.17. O sistema UPS especificado deverá ser fornecido com manual do usuário. Os manuais devem incluir desenhos de instalação e instruções, uma descrição funcional do equipamento com diagramas de blocos, precauções de segurança, ilustrações, passo a passo, os procedimentos operacionais e orientações de manutenção de rotina
4.2. Deverá ser oferecido um treinamento técnico operacional hands-on para até 05 (cinco) engenheiros/ técnicos a serem escolhidos pelo (a) Tribunal.
4.2.1. O treinamento deverá conter, porém não se limitar a:
- Descritivo de funcionamento do sistema;
- Manobras;
- Identificação / resolução de problemas;
- Análise do display;
- Carga horária mínima de 2h;
4.3. Instalação. Junto com a entrega dos nobreaks deverá ser realizado o serviço de instalação que inclui:
1. o desligamento dos 2 atuais nobreak em funcionamento;
2. conexão física dos novos nobreaks no quadro elétrico;
3. "start-up" dos novos no-breaks;
4. realização dos testes necessários para a entrada em operação.
4.4. Deverá constar, obrigatoriamente, na proposta comercial vencedora do certame documentos técnicos do fabricante como manuais, prospectos e outras documentações oficiais capazes de comprovar que o produto ofertado está em conformidade com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

5 - GARANTIA
5.1. Garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses nas condições especificadas no Termo de Garantia (Anexo III deste Termo de Referência).

6 - ENTREGA E INSTALAÇÃO
6.1. DA PROPOSTA DE PREÇOS: No preço apresentado deverão estar inclusas todas as despesas, bem como todos os tributos, fretes, seguros e demais encargos necessários à completa execução do objeto deste Termo de Referência.
6.2. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA: A entrega dos bens, sua instalação (item 4.3) e o treinamento (item 4.2) deverão ser efetuados em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
6.3. DO LOCAL, HORÁRIO E DIAS DA ENTREGA: Os bens deverão ser entregues, sem ônus para o TRT 7ª Região, no horário das 08 horas às 15 horas, em dias úteis, no seguinte endereço:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
Rua Vicente Leite, 1281 - Edifício Anexo II – 3º andar
Divisão de Infraestrutura de TI
Fortaleza- CE
60-170-150
6.4. Serão devolvidos e prontamente repostos pela CONTRATADA os produtos que apresentarem defeitos imediatos.

7 - HABILITAÇÃO
7.1. Para fins de habilitação ao presente processo de contratação, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:
1. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854/99;
2. habilitação jurídica;
3. regularidade fiscal e trabalhista.
4. qualificação técnica;
5. qualificação econômico-financeira.
7.2. O cumprimento do disposto na alínea “a” do item 7.1, dar-se-á mediante Declaração do licitante vencedor.
7.3. Os documentos relativos à Habilitação Jurídica são:
7.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
7.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.3.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.3.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
7.3.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
7.3.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
7.4. Os documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista são:
a)	Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b)	Comprovante de inscrição no Cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)	Prova de regularidade relativa à Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS) e Estadual;
d)	Prova de regularidade relativa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
e)	Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
7.5. Para comprovação da qualificação técnica o licitante deverá apresentar atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que forneceu nobreak com potência efetiva mínima de 19 KW.
7.6 Para comprovação da qualificação econômico-financeira o licitante deverá apresentar Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Emitir nota de empenho.
8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela Contratada;
8.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada às dependências do Tribunal;
8.4. Efetuar o pagamento de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
8.5. Fiscalizar e acompanhar a execução contratual.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Antes do início da execução contratual, designar formalmente (mediante comunicação escrita) preposto responsável por representar a contratada durante esse período;
9.2. Fornecer os bens, executar o serviço de instalação e realizar o treinamento no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do contrato, cumprindo rigorosa e integralmente o disposto no item 4 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - e demais condições expressas no termo de referência;
9.3. Entregar Termo de Garantia - Anexo III do Termo de Referência – devidamente assinado até a data da emissão do atesto de recebimento definitivo do equipamento;
9.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação;
9.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
9.6. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
9.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação ou na contratação;
9.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
9.9. Aceitar os acréscimos ou supressões julgadas necessárias pela contratante, nos limites estabelecidos na lei 8666/93;
9.10. Responder integralmente por danos diretos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.11. Coletar os resíduos oriundos da contratação, para fins de devolução ao fabricante ou importador, responsáveis pela sua destinação final ambientalmente adequada.

10 - RECEBIMENTO E ACEITE DOS BENS E SERVIÇO
10.1. O bem será recebido de forma:
a) provisória, no ato da entrega e instalação dos no-breaks bem como da realização do treinamento, acompanhado da nota fiscal mercantil, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta;
b) definitiva, a cargo de outro servidor ou comissão responsável pelo recebimento definitivo, após a verificação da conformidade com as especificações técnicas constantes do Edital e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 10 (dez) dias a contar do recebimento provisório, condicionado ao recebimento da nota fiscal.
10.2. O recebimento definitivo do bem não exclui a responsabilidade da contratada por vícios de qualidade ou disparidade com as especificações técnicas verificadas posteriormente.

11 - FISCALIZAÇÃO
10.1 A gestão e a fiscalização da contratação caberão aos representantes da Administração especialmente designados. Nos impedimentos e afastamentos legais deste, suas funções serão desempenhadas por seus respectivos substitutos.
10.2 A Administração poderá alterar a designação dos gestores e fiscais, quando conveniente, sendo consignado formalmente nos autos e comunicado à Contratada, sem necessidade de elaboração de termo aditivo.
10.3 Os gestores e fiscais designados exercerão, de forma segregada, as atribuições previstas na Resolução TRT7 nº. 200/2014, e tudo o mais que for necessário visando o adequado acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo ainda providenciar as medidas necessárias às soluções de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer.
10.4 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos gestores e fiscais deverão ser solicitadas, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para adoção das medidas que julgar convenientes.
10.5 A gestão e a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
10.6 As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada poderão ser prestados através do telefone 85-3388.9201.

11 - FORMA DE PAGAMENTO
11.1 - O pagamento será efetuado em parcela única, na conta bancária fornecida pela empresa, mediante a apresentação de nota fiscal mercantil, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento definitivo, ocasião em que este Tribunal verificará a regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e INSS) e Estadual, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a regularidade trabalhista, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.2 A CONTRATADA deverá indicar no corpo da nota fiscal, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
11.3 Caso seja constatada alguma irregularidade na nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação;

12 - DA CONTRATAÇÃO
A contratação será formalizada por contrato para todos os efeitos legais.
A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir de sua assinatura.
A vigência da garantia técnica “on-site” será de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do recebimento definitivo, conforme praxe adotada por este órgão.

13 - REGIME DE EXECUÇÃO
Regime de empreitada por preço global.

14 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
O pagamento será efetuado em parcela única.

15 - PENALIDADES
15.1 O atraso injustificado na execução da contratação sujeitará a Contratada à multa de mora, no percentual de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da quantidade entregue intempestivamente, limitada à 5% (cinco por cento) do valor da contratação;
15.1.1 Se o atraso de que trata o item supra ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias, a Administração poderá entender pela inexecução parcial ou total da contratação, conforme o caso;
15.2 Além das sanções previstas nos itens supra, a Contratada poderá incorrer nas seguintes sanções:
a) Advertência, nos casos de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da parcela inadimplida, na hipótese de inexecução parcial da contratação;
c) multa, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, na hipótese de inexecução total;
d) multa, no percentual de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da contratação, para os demais casos de descumprimento contratual.
15.3 A Contratada estará sujeita ainda a outras sanções administrativas, conforme a modalidade de Licitação a ser adotada;
15.4 As multas previstas nesta cláusula poderão ser descontadas dos pagamentos a que porventura a CONTRATADA tenha direito;
15.5 A aplicação de sanções previstas neste instrumento será sempre precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa, cuja intimação dar-se-á na forma da lei, inclusive através de fax ou e-mail.

16 – VALOR DA CONTRATAÇÃO:

ORÇAMENTO DETALHADO
LOTE ÚNICO
item	Descritivo	Qtd	Valor unitário	Valor do total
1	Aquisição de nobreak com 36 meses de garantia on-site	2	R$ 75.985,67	R$ 151.971,34
TOTAL --->				R$ 151.971,34

17 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: Os preços estimados, tanto unitário quanto global, correspondem aos máximos que este Tribunal se dispõe a pagar, de forma que as propostas com valores superiores serão desclassificadas.

18 - IMPACTO ORÇAMENTÁRIO DOS DOIS EXERCÍCIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES

Não haverá.

Equipe de Planejamento da Contratação
Integrante / Demandante	Integrante / Técnico	Integrante / Administrativo
__________________ / Roberto Paulo Dias Alcântara Filho / Mat.:30871380	___________________ / André Luiz Firmino Gonzaga / Mat.: 30871457	__________________ / Lenívia de Castro e Silva Mendes / Mat.: 30871513
Fortaleza, 07 de outubro de 2019.

ANEXO I do Termo de Referência

MODELO DE CARTA DE PREPOSTO

Pelo presente instrumento, a empresa ___________, inscrita no CNPJ nº __________, estabelecida na Rua ___________, vem indicar o Sr. ____________; inscrito no CPF sob nº _____________; portador do RG nº _____________; telefone: _____________; e-mail _____________ e endereço _____________, para atuar como preposto nas questões pertinentes a contratação formalizada pelo empenho TRT7 nº xxx/2019.

Fortaleza, ___ de ______ de 2019.

 ____________________________
(Assinatura do Representante legal)

 ____________________________
(Assinatura do Preposto)

ANEXO II do Termo de Referência

## D E C L A R A Ç Ã O

___________________________, inscrito no CNPJ nº ___________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ..................................., portador(a) da carteira de identidade nº ........................... e do CPF nº ............................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva:
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.

Local e data.

______________________________________
Representante legal