PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

PROC. Nº   52/2017

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FÓRUM DE MARACANAU

Especificações Técnicas de Materiais e Serviços

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações têm por objetivo determinar as normas e condições mediante as quais serão executados os serviços de ampliação e reforma do fórum de Maracanau e adequações em prédios existentes.

A empresa contratada para o serviço é responsável por todos os itens relacionados à execução: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais e tributárias, equipamentos, seguros e manutenção, bem assim a sua regularização nos órgãos públicos de licenciamento e registro.

Qualquer alteração decorrente de fatores não previstos ou evidenciados durante o transcorrer da execução do serviço somente poderá ser iniciada se previamente autorizada, por escrito, pelo gerenciador do contrato.

Quaisquer dúvidas ou omissões na presente especificação serão esclarecidas pela fiscalização.

A empresa contratada deverá manter permanentemente no local do serviço e acessível à fiscalização livro para registro diário de ocorrência com folhas numeradas e em três vias. As anotações deverão ser feitas regularmente pela empresa contratada.

1.1 SERVIÇOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

Os trabalhos serão iniciados somente após o recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Serviço, devendo ser executados por profissionais qualificados e rigorosamente de acordo com os projetos. Todos os materiais serão fornecidos pela CONTRATADA e, quando previsto, deverão ser acompanhados dos resultados dos respectivos ensaios e testes.

Os serviços deverão obedecer ao que preconizam as normas técnicas brasileiras da ABNT. A empresa contratada é responsável pela observância da legislação, regulamentos e posturas relativas ao serviço e à segurança pública, além de atendimento das exigências da legislação trabalhista e social, no que diz respeito ao pessoal que lhe prestar serviço.

1.2. IMPUGNAÇÕES

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R todos os trabalhos que não satisfizerem às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO do TRT-7ª R, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

1.3. NORMAS DE SEGURANÇA

Durante a execução dos serviços, as medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades de construção civil (NR-18), nos termos da legislação em vigor. A empresa contratada deverá fornecer EPIs aos empregados, de acordo com a NR-6. Aspectos de segurança também são alcançados pela fiscalização. As áreas de trabalho deverão estar isoladas e devidamente sinalizadas (NR-26).

2  MOBILIZAÇÕES

2 .1  MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL

A CONTRATADA deverá mobilizar todos os equipamentos e pessoal necessários à execução dos serviços.

Todos os empregados deverão permanecer no local do serviço uniformizados, calçados e devidamente identificados.

Ao local do serviço somente terão acesso os empregados da empresa executante, a fiscalização e pessoas por estar expressamente autorizadas.

O local do serviço deverá ser mantido limpo e livre de qualquer entulho.

ITENS DE SERVIÇO

1- SERVIÇOS PRELIMINARES.

1.1 TAXAS E EMOLUMENTOS

A anotação de responsabilidade técnica (ART) deverá ser providenciada pela empresa contratada.

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ENGENHEIRO CIVIL E ENCARREGADO GERAL)

Os serviços deverão ser acompanhadas “in loco” por engenheiro civil (período parcial/ 2 horas em média por dia útil) e encarregado geral (período integral/ 8 horas em média por dia útil). Esse item será medido mensalmente. O custo unitário previsto na planilha orçamentária representa o valor máximo mensal a ser reembolsado por este Tribunal, mediante comprovação do contratado.

1.3  PLACA DOS SERVIÇOS

Deverá ser instalada placa de execução dos serviços de 2m² (2m x 1m) com informações gerais dos serviços seguindo as normas da Prefeitura Municipal.

1.4 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO

Nos serviços em altura deverá utilizado andaime tipo fachadeiro, sendo considerado, no orçamento, uma quantidade para fazer frente os diversos serviços em altura.

1.5 ALUGUEL DE CONTAINER

Deverá ser alugado container de 2,2 m por 6,2 m provisório pela contratada para estocagem de materiais e administração local.

1.6 e 1.7 SONDAGEM E ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL

Deverá ser executado dois furos de sondagem de solo a percussão tipo SPT (standard penetration test) e posteriormente será desenvolvido projeto estrutural de concreto armado do novo prédio anexo, tendo como base, sempre que tecnicamente possível, as plantas de forma preliminar (vide desenhos anexos).

2.0  PRÉDIO ANEXO A CONSTRUIR

Será construida nova edificação, com um pavimento, na frente do terreno existente, sendo suas fundações do tipo direta (sapatas) estruturada com pilares vigas e laje moldadas “in loco”, alvenaria de fechamento constituídas de blocos cerâmicos rebocados e cobertura com telhas sanduíche.

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES.

2.1.1 RETIRADA DE PERGOLADO DE MADEIRA EXISTENTE

Será retirada/desmontado pergolado de madeira existente (vide planta de situação) de modo a permitir a implantação de prédio anexo a ser implantado na área frontal do terreno.

2.1.2 DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE  ALVENARIA E CONCRETO

Haverá a demolição de bancos de alvenaria e concreto, por estarem situados na área de implantação do no novo prédio.

2.1.3  RETIRADA DE ARVORES

Haverá a retirada de arvores, por estarem situados na área de implantação do no novo prédio.

2.1.4 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO

Será retirado o pavimento de placas de concreto da área a ser edificada. As placas deverão ser estocadas adequadamente para posterior assentamento.

2.1.5 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO

Na área onde haverá a implantação do novo prédio, haverá preliminarmente a regularização e compactação manual do terreno manual.

2.1.6 e 2.1.7 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE DE ENTULHO

Logo após os serviços de demolição, o entulho produzido será carregado em caminhão basculante e transportado até local adequado ao seu descarte.

2.1.8  LOCAÇÃO DE OBRA

Haverá a locação convencional das estruturas através de gabarito de tábuas corridas.

2.2 FUNDAÇÕES

2.2.1 a 2.2.8 SAPATAS DE FUNDAÇÃO (LASTRO, FORMA, ARMADURA, CONCRETO E LANÇAMENTO PARA SAPATAS DE  FUNDAÇÃO)

As fundações da nova edificação serão diretas através de sapatas de concreto armado. O assentamento da sapata deverá ser feito a 1,5m de profundidade, sendo feito previamente um lastro de concreto magro de 5cm de espessura, a forma e ferragem das sapatas deverão ser executadas conforme projetos executivos a serem desenvolvidos e este ,se tecnicamente possível, deve seguir projeto de formas preconcebido, o concreto deverá ter resistência mínima de 25 MPA, devendo ser adensado com a utilização de vibrador de imersão.

2.2.9 e 2.2.10 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA E CINTA CORRIDA DE CONCRETO

No contorno do prédio será executado baldrame de pedra argamassada e cinta corrida de concreto armado conforme detalhe de projeto.

2.3 SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2.3.1 a 2.3.6 FORMA, ESCORAMENTO, ARMADURA, CONCRETO E LANÇAMENTO DE PILARES,VIGAS E LAJES DE CONCRETO ARMADO

A superestrutura da nova edificação deverá ser implantada conforme projetos executivos a serem desenvolvidos e este, se tecnicamente possível, deve seguir projeto de formas preconcebido, sendo os pilares, vigas e lajes de concreto armado moldados “in loco”, nas formas de pilares,vigas e lajes será usado chapa compensada plastificada de 12mm, o escoramento será executado através de escoras metálicas ou pontaletes de madeira, o concreto deverá ter resistência mínima de 25 MPA, devendo ser adensado com a utilização de vibrador de imersão.

2.4  PAVIMENTAÇÃO

2.4.1 a 2.4.7 PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO

Com exceção dos banheiros o piso da nova edificação será piso industrial em concreto armado; após a execução da superestrutura de concreto armado e execução de aterro com pó de pedra na área a ser pavimenta, será executada, primeiramente, forma de contorno da área a ser concretada,  será lançada lona plástica como substrato , será lançada a armadura em tela soldada Q-138 no primeiro terço da laje (utilizar “gatos”), haverá o lançamento de 10cm de espessura de concreto de resistência mínima de fck  30 MPA e sobre o concreto da laje ainda úmido será lançado piso industrial de alta resistência com 12 mm de espessura utilizando agregados graníticos, juntas plásticas de dilatação e polimento final .

Antes do inicio da execução do piso em concreto deverão ser lançadas todas as tubulações enterradas de instalações hidro sanitárias, elétricas, lógicas etc.

2.4.8 a 2.4.11 LASTRO DE CONCRETO COM IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÂMICO ESMALTADO , SOLEIRA E RODAPÉ METÁLICO

Nas áreas dos banheiros e copa , deverá ser feito contrapiso de regularização de base com concreto impermeabilizado com espessura de 6 centímetros, devendo a cota do piso pronto obedecer o nível existente, observando-se o desnível (inclinação, declividade) para a caixa sifonada.

A cerâmica de piso será esmaltada, PEI- 5, na cor branca de primeira qualidade nas dimensões 30cm por 30cm, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando às verticais em prumo e as horizontais em nível.

Será instalada soleira de granito cinza prata, com 15cm de largura e espessura de 2cm assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, nos acesso aos banheiros e copa

No contorno das paredes internas de alvenaria será instalado rodapé sobreposto de alumínio no cor preta.

2.4.12 PISO ELEVADO DE PLACAS DE AÇO REVESTIDO

Na sala do rack e do break do novo prédio será instalado piso elevado composto de placas de aço revestido com paviflex, montado sobre piso industrial.

2.4.13 LASTRO DE AREIA E PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTA PREVIAMENTE RETIRADA

Na área frontal da nova edificação, será aplicado piso tipo lajota, previamente retirada, assentado sobre lastro de areia.

2.5 COBERTURA/ IMPERMEABILIZAÇÕES

2.5.1 a 2.5.3 ESTRUTURA, TELHAS E RUFOS

Sobre a laje da nova edificação, será lançada estrutura em madeira aparelhada e pintada, que receberá telhas trapezoidais de alumínio com espessura 7 mm com miolo de poliuretano, para a fixação das telhas será usado parafuso brocante na onda alta da telha, na junção das paredes de platibanda e a telha de cobertura será instalado rufo de chapa galvanizada com comprimento mínimo de 33cm. O rufo deverá ser engastado na parede de platibanda no mínimo 3 cm em relação à face externa da parede.

2.5.4 a 2.5.7 CALHA CENTRAL IMPERMEABILIZADA

Sobre a laje da nova edificação, haverá a execução de calha central em alvenaria de 1 vez rebocada e fundo em concreto, sobre as faces internas da calha haverá impermeabilização com manta asfáltica de 3mm de espessura protegida com filme de alumínio gafrado de 0,8mm de espessura.

2.6 PAREDES E DIVISÓRIAS

2.6.1 a 2.6.5 ALVENARIA EM TIJOLO FURADO, CHAPIM, BALAUSTRE E VERGA EM CONCRETO

Nas posições indicadas em projeto, sobre o baldrame ou piso de concreto, haverá o fechamento com alvenaria de tijolo furado de 10 x 20 x 20cm de meia vez assentado com argamassa 1:4 , na platibanda haverá a instalação de chapim é balaustres de pré-moldado de concreto (vide detalhes em planta) nas posições  das portas, janelas e entradas deverá ser feita verga em concreto armado com dimensões 15 x 20 x 20cm.

2.6.6 a 2.6.9  DIVISÓRIA LEVE , VÃO DE PORTA , BALCÃO E VIDRO

Parte das divisões internas do novo prédio serão feitas com divisória leve com painel de fibraroc (acabamento branco) com montantes e rodapé em perfil em alumínio anodizado natural, sendo as portas também em painel de fibraroc com fechadura e demais componentes, e instalado um balcão de recebimento em painel de fibraroc e vidro liso de 6mm.

2.7  REVESTIMENTOS DE PAREDES

2.7.1 e 2.7.3 CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO

Os revestimentos das paredes e pisos deverão ser iniciados após a conclusão das instalações das tubulações hidráulicas, sanitárias e elétricas.

Preliminarmente, as paredes deverão ser limpas e molhadas.

O chapisco e reboco serão aplicados nas novas alvenarias e o emboço preliminar ao revestimento cerâmico nos wc`s e copa, sendo que as superfícies das paredes a serem revestidas com cerâmica ou que receberão pintura deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia de rio peneirada no traço 1:4, e receberão emboço ou reboco (massa única) com argamassa de cimento e areia média peneirada no traço 1:4, devendo, no caso do revestimento cerâmico, o emboço será riscado antes do endurecimento da argamassa do emboço, com vistas a uma melhor aderência. O alinhamento do emboço/reboco será balizado pelas esquadrias. Os cantos deverão estar em perfeito esquadro e prumo. Todas as paredes tratadas deverão apresentar acabamento perfeito, desempenado, apresentando superfícies planas, alinhadas e aprumadas.

2.7.4 CERÂMICA ESMALTADA

O revestimento cerâmico que será aplicado nas paredes dos wc`s e copa  será de  cerâmica esmaltada PEI-5 com as mesmas características da cerâmica de piso, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando as verticais em prumo e as horizontais em nível.

2.7.5 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO ADORNOS DE FACHADA

Na fachada externa do prédio novo serão instalados adornos de fachada em argamassa de cimento e areia (vide detalhes em planta).

2.7.6 CHAPIM DE GRANITO

No peitoril de cada janela será instalado chapim em granito cinza prata com 15cm de largura, assentado com argamassa pré-fabricada.

2.8  TETO / FORRO

2.8.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE  PLACAS EM PVC PARA FORRO PACOTE

Será intalado forro tipo pacote com placas moduladas de  pvc (618mm x 1250mm), com faces lisas e 2cm de espessura, suportadas por perfil T   em alumínio. Os perfis de suporte do forro deverão ser fixados na laje de concreto aparente existente e deverão apresentar rigidez suficiente para inibir a formação de flecha superior a 1/500 do vão.

2.9 ESQUADRIAS

2.9.1 e 2.9.2  PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

Serão instaladas, nas posições indicadas em projeto, portas novas de madeira compensada com folha de 0,8m x 2,1m e 0,7 m x 2,1   inclusive com batentes, alizares, dobradiças e fechadura.

2.9.3 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE

Conforme detalhamento de projeto, serão instaladas janelas de ferro tipo caixilho basculante.

2.9.4 e 2.9.5 PORTA DE FERRO PARA VIDRO E FECHADURA DE PORTA EXTERNA

Conforme detalhamento de projeto, serão instaladas portas de ferro tipo caixilho basculante com fechadura completa para porta externa.

2.9.6 e 2.9.7 VIDRO LISO E PELICULA DE INSULFILME

Serão instalados vidros lisos de 6mm e película de insulfilme nas portas e janelas indicadas em projeto.

2.9.8  PLACA DE ALUMINIO PARA COMUNIÇÃO VISUAL

Serão afixadas nas portas placas de alumínio 15cm por 30cm com a identificação dos setores. A comunicação visual das placas seguirá o “lay out” em uso neste TRT.

2.10 PINTURA

2.10.1   PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA

Para o início do processo de pintura em esmalte sintético sobre peças de madeira, as superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, óleos, poeiras, ceras, resina, sais solúveis, etc.

As folhas das portas, alizares e forramentos das novas portas  receberão pintura em esmalte sintético, acabamento acetinado em duas demãos, sobre base em fundo nivelador – fundo branco fosco.

2.10.2  PINTURA EM ESMALTE  SOBRE FERRO

Para o início do processo de pintura em esmalte sobre peças de ferro, as superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, óleos, poeiras, ceras, resina, sais solúveis, etc, aplicando-se primeiramente uma demão de zarcão e duas de esmalte na sequência.

Receberão pintura em esmalte branco fosco as esquadrias metálicas.

2.10.3 a 2.10.4  EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA.

Nas paredes internas da edificação haverá o emassamento e pintura acrílica branca em duas demãos.

2.10.5 PINTURA TEXTURIZADA ACRILICA SOBRE PAREDES

Após a correção da superfície e adequado lixamento, as paredes externas das novas   paredes  serão pintadas com  textura acrílica, na cor padrão atual existente, branco gelo.

Deverão ser obedecidas rigorosamente as orientações do fabricante quanto ao procedimento de preparação da superfície, aplicação e secagem da tinta.

2.11  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

2.11.1 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas paredes para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

2.11.2 a 2.11.5 REDE DE ÁGUA FRIA

A rede de água fria que alimentará os novos wc`s partirá de ramal oriundo do novo reservatório elevado (vide projeto especifico). A rede de água fria que alimentará banheiros e copa será de pvc soldável de 50, 32 e 25mm e as respectivas conexões e joelho LR reforçado com bucha de latão para instalação dos terminais dos pontos hidráulicos. A ligação das torneiras de bancada e aparelhos sanitários será feita com engate plástico flexível.

2.11.6 a 2.11.9 REDE DE ESGOTO CLOACAL

A rede de esgoto cloacal será interligada a rede existente, utilizando tubos de pvc para esgoto, conexões, caixas sifonadas de 150mm x 150mm e caixas de passagem (vide projeto especifico).

2.12  AR CONDICIONADO

2.12.1 a 2.12.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (MODELO INVERTER)

Nos ambientes indicados em planta serão instalados  aparelhos de ar condicionado tipo split Hi Wall (de 12000 BTU/H e 24000 BTU/H ) que utilize a tecnologia INVERTER de eficiência energética. A posição das unidades condensadoras, evaporadoras, drenos e painel elétrico para alimentação estão indicados em planta, as unidades evaporadoras deverão ser instaladas sobre mão francesa metálica, única e exclusivamente nas paredes de fundos e lateral próxima ao muro externo do prédio novo.

2.13  REDE DE ÁGUA PLUVIAIS E DRENOS DE AR CONDICIONADO

2.13.1 a 2.13.6 REDE PLUVIAL E DRENOS DE AR CONDICIONADO

A rede de esgoto pluvial e drenos de ar condicionado será interligada a rede existente, utilizando tubos de pvc para esgoto, conexões, canaleta e caixas de passagem (vide projeto especifico).

2.1.4  LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS

2.14.1 a 2.14.2  INSTALAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS

Serão instaladas, nos novos banheiros bacias sanitárias, com assento sanitário plástico,  de louça branca de superior qualidade (obedecendo às prescrições da ABNT) do tipo caixa acoplada, com duplo acionamento e capacidade de vazão de descarga de 3 litros para efluentes líquidos e 6 litros para efluentes sólidos. Deverá ser usado anel de vedação plástico na instalação do aparelho sanitário, de modo a permitir eventuais manutenções e vedamento de odores

.

2.14.3 a 2.14.6 BANCADAS, CUBAS, SUPORTE, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRAS E REGISTROS

Serão instaladas bancadas em granito cinza andorinha ou similar com espessura de 2,5 cm inclusive as testeiras nos banheiros (vide projeto especifico), os “cachorros”serão em perfil metálico. Nas bancadas de granito serão instaladas cubas de louça branca de embutir, sendo instaladas com válvula cromada e sifão em metal cromado de 1” x 1 ½”.

As torneiras dos lavatórios  serão em metal cromado com fecho do tipo acionamento automático.

Nos banheiros serão instalados registros de gaveta  do tipo metal cromado de 32 mm com canopla do mesmo tipo de acabamento das torneiras.

2.14.7 a 3.14.10  METAIS E ACESSÓRIOS

Serão instaladas, junto aos aparelhos sanitários, duchas higiênicas com mangueira cromada, porta papel higiênico metálico e porta sabão líquido de vidro e porta toalha de papel junto aos lavatórios .

2.14.11  ESPELHO CRISTAL DE 4mm

Conforme indicado em planta, serão instalados, em frente as bancadas de granito dos banheiros, espelho cristal com 4mm de espessura com moldura em alumínio colado sobre compensado plastificado de 6mm  previamente aparafusado nas paredes.

2.14.3 a 2.14.6 BANCADA  E TORNEIRA PARA COPA

Será instalada na copa bancadas em granito cinza andorinha ou similar com espessura de 2,5 cm inclusive as testeiras nos banheiros (vide projeto especifico), os “cachorros”serão em perfil metálico. Na bancada de granito será instalada cuba de inox, válvula cromada e sifão em metal cromado de 1” x 1 ½”.

A torneira da copa  será em metal cromado tipo tubo móvel.

2.15  REDE DE  LÓGICA  (INFRAESTRUTURA)

2.15.1 a 2.15.11 – ELETRODUTOS E CONDULETES

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento de lógica (pelo TRT) serão utilizados eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior, caixas de passagem, conduletes de alumínio etc.

A partir da sala do  rack serão lançados eletrodutos até as tomadas de lógica, Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

Todos os materiais utilizados devem ser de marcas de padrão de qualidade consolidados no mercado com selo do INMETRO.

Para evitar a interferência eletromagnética, as tubulações de lógica devem cruzar perpendicularmente as lâmpadas e cabos elétricos devendo manter o afastamento mínimo de: 12cm de lâmpadas fluorescentes e 30cm de condutores e cabos da rede elétrica. Quando possível recomenda-se neste projeto o afastamento padrão de 60cm entre pontos de energia e lógica.

Cada eletroduto receberá o número de cabo logicos previsto em projeto, não será admitida, em nenhuma hipótese, a passagem em um mesmo eletroduto de cabos lógicos e elétricos, em qualquer combinação, no mesmo eletroduto.

Nos eletrodutos que futuramente receberão o lançamento de cabos de lógica deverá ser deixado arame de pesca/guia galvanizado de 18BWG. Deverão ser instaladas as tomadas de lógica, sendo estas duplas para conexão de dois pontos de rede utilizando conector RJ-45 – CAT 6 (dois cabos utp por tomada).  As tomadas serão instaladas, embutidas na parede. O lançamento e clipagem dos pontos será executados posteriormente por empresa especializada a ser contratada pela TRT.

A fixação das tomadas e os acabamentos deverão ser perfeitamente executados utilizando materiais de qualidade consolidada no mercado.

2.16 REDE TELEFÔNICA

2.16.1 a 2.16.3 RAMAL DE ENTRADA DE TELEFONIA

Haverá o lançamento de ramal secundário de telefonia a partir de quadro telefônico primário instalado no prédio existente ate quadro telefônico de distribuição do novo prédio (vide projeto especifico).

2.16.4 a 2.16.9 REDE TELEFÔNICA DO PRÉDIO NOVO

A partir de quadro de distribuição serão lançados eletrodutos e cabos CCI de dois pares até as tomadas telefônicas, as tomadas serão de embutir na parede.

2.17  INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS ESTABILIZADA 110V

2.17.1 a 2.17.26 – REDE DE TOMADAS ESTABILIZADAS (prédio anexo e sede)

Dentro da sala do rack, onde será instalado o equipamento Nobreak, haverá a instalação de painel elétrico e infraestrutura para lançamento de cabeamento da rede estabilizada de 110V, serão utilizados eletrodutos em pvc roscável rígido, conexões de padrão superior, caixas 2x4” embutidas nas paredes de alvenaria “. As tomadas utilizadas serão  do tipo 2P + T, padrão ABNT, com Miolo Vermelho, Ref. PIAL e deverão obedecer à seguinte sequência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino inferior: terra, e que todas as tomadas deverão estar de acordo com a norma NBR 14136/2002.

As tomadas deverão ser identificadas por via de Etiqueta adesiva resistente com informação do número do circuito e tensão nominal (220V ou 110 V).

Os circuitos de rede estabilizada (110V) partirão de Quadro estabilizado (Q110 anexo), de vinte divisões , a ser instalado na sala do rack (indicado em planta).

Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Será instalada rede de aterramento no contorno de prédio anexo a ser interligada a rede existente e ao aterramento da caixa de agua elevada.

2.18 INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS 220V, ILUMINAÇÃO E FORÇA

ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

Todos os materiais utilizados devem ser de marcas de padrão de qualidade consolidados no mercado com selo do INMETRO. No caso de equipamentos elétricos tais como lâmpadas e reatores deverão ser instalados equipamentos com SELO A de Eficiência Energética do INMETRO/PROCEL.

ELETRODUTOS , CONDULETES, PERFILADOS E CAIXAS

A partir do quadro de medição de energia, seguem eletrodutos enterrados, com caixas de passagem intermediárias, fazendo sua interligação com o QGBT-ANEXO, localizado no prédio anexo e com o QDLF-SEDE, localizado no prédio existente, conforme indicações de projeto.

Destes quadros, deverá ser executada a infraestrutura para lançamento de cabeamento da rede de 220V para tomadas e iluminação, sendo utilizado eletrodutos em PVC roscável rígido.

Poderão ser aproveitados trechos de eletrodutos existentes, desde que haja aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

TOMADAS E INTERRUPTORES ( 220V)

As tomadas utilizadas serão simples ou duplas do tipo 2P + T, com miolo branco, ref.: PIAL Pialplus, e deverão obedecer à seguinte sequência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino central: terra. Todas as tomadas deverão estar de acordo com a norma NBR 14136/2012.

As tomadas deverão ser identificadas por etiqueta adesiva resistente com informação do número do circuito e tensão nominal.

As tomadas e interruptores deverão ser embutidas em parede em caixa 4x2” ou  conforme indicado em projeto.

Os interruptores serão simples ou duplos, conforme projeto.

Lâmpadas e Luminárias

Serão utilizadas luminárias de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada; refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza; aletas planas em chapa de aço tratada e pintada; soquete tipo push-in G-13 de engate rápido para duas lâmpadas fluorescente tubulares de 32W e 16 W, conforme projeto. (Ilustrações básica abaixo)

Figura: Luminárias de sobrepor 2x32W, modelo de referência Intral RS-832 (esquerda), e 2x25W, modelo de referência Laluz P545.3 (direita).

Por razões de segurança, e a fim de propiciar a partida adequada das lâmpadas, as calhas das luminárias com partes metálicas deverão ser aterradas.

As lâmpadas fluorescentes tubulares utilizadas serão do tipo T8 de 32W, com reator eletrônico de alto fator de potência e partida rápida, e as lâmpadas fluorescentes eletrônicas serão de 25W, com soquete E-27. A referência para lâmpadas será os modelos da Philips, OSRAM ou equivalente técnico.

CABOS E TERMINAIS

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm², 4,0 mm², 35,0 mm² e 50 mm², com isolação em PVC ou EPR, conforme projeto, características antichama e certificação do INMETRO. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm²) deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados.

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar.

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:

Fase       – 	Cor Vermelha

Neutro    – 	Cor Azul

Retorno  – 	Cor Branca

Aterramento   – Cor Verde

Poderá ser realizado aproveitamento de condutores existentes, desde que haja aprovação da Fiscalização e que não haja descumprimento do padrão de cores normatizado.

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

Deverão ser instalados os seguintes painéis, conforme projeto:

- QGBT-ANEXO: Quadro de Distrbuição de embutir, com capacidade para 40 circuitos, com barramento trifásico, barramentos de neutro e terra, proteção por DPS, dispositivo DR, conforme diagrama unifilar.

- QDLF-SEDE: Quadro de Distrbuição de embutir, com capacidade para 40 circuitos, com barramento trifásico, barramentos de neutro e terra, proteção por DPS, dispositivo DR, conforme diagrama unifilar.

- Q110-ANEXO: (110V) Quadro de Distrbuição de embutir, com capacidade para 20 circuitos, barramentos de neutro e terra, proteção por DPS, conforme diagrama unifilar.

- Q110-SEDE:(110V) será aproveitado o painel existente, com adequações necessárias ao diagrama unifilar constante em projeto.

3.0  RESERVATÓRIO ELEVADO, RAMAIS E POÇO PROFUNDO

3.1 RESERVATÓRIO ELEVADO

Na parte frontal do terreno, deverá ser instalado reservatório pré-moldado elevado cilíndrico com dois metros de diâmetro, tendo capacidade superior de 12 metros cúbicos e altura de nove metros e reservatório inferior (cisterna) com capacidade de 4,5 metros cúbicos, sendo ambos reservatórios impermeabilizadas com manta asfáltica.

Deverá ser instalada escada tipo marinheiro, conforme projeto especifico, bem como sistema de recalque composta de dois conjuntos moto-bomba (uma stand-by), quadro de comando e tubulações (vide projeto).

Deverá ser implantado sistema de proteção contra descargas atmosféricas na caixa elevada conforme detalhe de projeto.

.

3.2 RAMAIS PRINCIPAIS DE ÁGUA

Deverão ser instalados redes principais de água do hidrômetro da  concessionaria até a cisterna com instalação de boia mecânica e do reservatório elevado aos prédios (vide projeto)

3.3 POÇO PROFUNDO

Deverá ser instalado poço profundo tubular com tubo geomecânico de 6” , sendo estimada a profundidade de 100 metros, devendo ser instalado conjunto moto-bomba centrifuga submersa, tubulações de recalque , quadro de comando e sistema automático de acionamento.

4.0  ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO EXISTENTE

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES.

4.1.1  DESATIVAÇÃO DE CISTERNA E CASA DE BOMBAS

Haverá a demolição da casa de bombas e a desativação de cisterna existente (área do estacionamento) com enchimento do reservatório com areia grossa e a confecção de pavimento em pedra tosca na parte superior.

4.1.2  DESMONTAGEM DE ANTENA METÁLICA

Deverá ser desmontada antena metálica treliçada existente com auxilio de guindaste e utilização de todos procedimentos de segurança do trabalho

4.1.1 e 4.1.2  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E RETIRADA DE DIVISÓRIAS LEVES

Haverá a demolição das paredes e a retirada de divisórias nas posições indicadas em planta.

4.1.3 a 4.1.7 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E CORTE, DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO  DE PISO INDUSTRIAL

Deverá ser retirada a pavimentação externa nas áreas que sofrerão intervenções, deverá também ser cortado e demolido piso industrial de concreto existente para passagem de tubulações hidro sanitárias e de instalações, de modo que após o embutimento dos dutos haverá a recuperação do piso industrial em concreto. Internamente nas áreas onde serão implantados os wc`s e copa deverá ser demolido o piso de concreto onde passarão as tubulações hidrosanitárias.

4.1.8 e 4.1.9 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE E TRANSPORTE DE ENTULHO

Logo após os serviços de demolição, o entulho produzido será carregado em caminhão basculante e transportado até local adequado ao seu descarte.

4.2  ADAPTAÇÃO ESTRUTURAL

4.2.1 a 4.2.5 ESCORAMENTO, PILARES E VIGAS METÁLICAS

Antes da demolição das paredes deverá ser feito o escoramento da laje, após a demolição e limpeza da área indicada, deverão ser instalados pilares e vigas tipo I de 200mm (vide planta) de reforço, sendo a chapa de apoio do pilar paraboltada sobre o piso de concreto existente.

4.3  PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 e 4.3.2 RECOMPOSIÇÃO DE PISO  EM CONCRETO ARMADO

Após a demolição de piso industrial, internamente aos banheiros e copa nos rasgos de  passagens de tubulações enterradas haverá o lançamento de concreto de resistência mínima de fck  25 MPA e sobre o piso reconstituído haverá o assentamento de cerâmica.

4.3.3  e 4.3.4  PISO CERÂMICO ESMALTADO e SOLEIRA

Nas áreas dos banheiros e copa , após recomposição de piso em concreto, será assentada sobre este  cerâmica  esmaltada, PEI- 5, na cor branca de primeira qualidade nas dimensões 30cm por 30cm, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando às verticais em prumo e as horizontais em nível.

Será instalada soleira de granito cinza prata, com 15cm de largura e espessura de 2cm assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, nos acesso aos banheiros e copa.

4.3.5  e 4.3.8  PISOS PARA ACESSIBILIDADE

Conforme projeto especifico deverão ser instalados piso podotátil externo e internos. Foi considerada a recomposição de 20 metros quadros de piso externo existente devido as várias intervenções nestas área.

Nas vagas de uso exclusivo deverá ser feito piso cimento com 3,5 centimetros de espessura aplicado sobre substrato existente (pedra tosca).

4.4 PAREDES E DIVISÓRIAS

4.4.1 a 4.4.3 ALVENARIA  E VERGA EM CONCRETO

Nas posições indicadas em projeto, sobre o piso de concreto, haverá o fechamento com alvenaria de tijolo furado de 10 x 20 x 20cm de meia vez assentado com argamassa 1:4 , nas posições  das portas dos banheiros, copa, secretaria e janelas novas  deverá ser feita verga em concreto armado com dimensões 15 x 20 x 20cm.

4.4.4  DIVISÓRIA DE GRANITO

Nas divisórias internas dos banheiros a serem implantados haverá a instalação de divisórias de granito cinza com espessura de 3 centimetros (vide projeto)

4.4.5  ESTANTE TIPO COLMEIA

Na posição indicada em projeto será instalada estante tipo colméia em painel de fibraroc e demais acessórios.

4.5  REVESTIMENTOS DE PAREDES

4.5.1 a 4.5.3 CHAPISCO , EMBOÇO E MASSA ÚNICA

Os revestimentos das paredes e pisos deverão ser iniciados após a conclusão das instalações das tubulações hidráulicas, sanitárias e elétricas.

Preliminarmente, as paredes deverão ser limpas e molhadas.

O chapisco e emboço e massa única serão aplicados nas novas alvenarias sendo o emboço preliminar ao revestimento cerâmico nos wc`s e copa e massa única nas áreas que receberão pintura; o chapisco, emboço e massa única  serão  realizados com argamassa de cimento e areia de rio peneirada no traço 1:4, devendo, no caso do revestimento cerâmico, o emboço ser riscado antes do endurecimento da argamassa, com vistas a uma melhor aderência. O alinhamento do emboço/reboco será balizado pelas esquadrias. Os cantos deverão estar em perfeito esquadro e prumo. Todas as paredes tratadas deverão apresentar acabamento perfeito, desempenado, apresentando superfícies planas, alinhadas e aprumadas.

4.5.4 CERÂMICA ESMALTADA

O revestimento cerâmico que será aplicado nas paredes dos wc`s e copa será de  cerâmica esmaltada PEI-5 com as mesmas características da cerâmica de piso, sendo assentadas com argamassa pré-fabricada e rejuntadas com massa de rejunte impermeável na cor da cerâmica com espessura de até 2mm. O assentamento será reticulado, com juntas rigorosamente alinhadas, estando as verticais em prumo e as horizontais em nível.

4.5.5 CHAPIM DE GRANITO

No peitoril de cada janela será instalado chapim em granito cinza prata com 15cm de largura, assentado com argamassa pré-fabricada.

.

4.6  ESQUADRIAS

4.6.1 e 4.6.4   PORTAS DE MADEIRA

Serão instaladas, nas posições indicadas em projeto, portas  de madeira compensada c  inclusive com batentes, alizares  dobradiças e fechaduras.

4.6.5 a 4.6.7 JANELAS  DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE , VIDRO EM CAIXILHO E BANCADA DE GRANITO

Conforme detalhamento de projeto, serão instaladas janelas de ferro tipo caixilho basculante e vidro nos banheiros e copa.

No balcão do protocolo deverá ser instalado vidro 6mm em caixilho e bancada de granito cinza com espessura de 2 centimetros

4.6.8 PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VAGA EXCLUSIVA

Conforme detalhamento de projeto, deverão ser confeccionadas placas metálicas para indicação das vagas de estacionamento

4.6.9  PLACA DE ALUMINIO PARA COMUNIÇÃO VISUAL

Serão afixadas nas portas placas de alumínio 15cm por 30cm com a identificação dos setores. A comunicação visual das placas seguirá o “lay out” em uso neste TRT.

4.7 PINTURA

A pintura será realizada na totalidade do prédio existente.

4.7.1   PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA

Para o início do processo de pintura em esmalte sintético sobre peças de madeira, as superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, óleos, poeiras, ceras, resina, sais solúveis, etc.

As folhas das portas, alizares e forramentos das portas do prédio receberão pintura em esmalte sintético, acabamento acetinado em duas demãos, sobre base em fundo nivelador – fundo branco fosco.

4.7.2  PINTURA EM ESMALTE  SOBRE FERRO

Para o início do processo de pintura em esmalte sobre peças de ferro, as superfícies deverão estar limpas, secas, perfeitamente lisas e isentas de graxas, óleos, poeiras, ceras, resina, sais solúveis, etc, aplicando-se primeiramente uma demão de zarcão e duas de esmalte na sequência.

Receberão pintura em esmalte branco fosco as esquadrias metálicas e gradis.

4.7.3 a 4.7.5 EMASSAMENTO , PINTURA LÁTEX ACRILICA E PINTURA PVA

Nas paredes internas novas haverá o emassamento e pintura látex acrílica branca em duas demãos, as demais paredes internas e externas onde existe pintura haverá a aplicação de pintura látex acrílica branca em duas demãos.

O forro existente receberá duas demãos de pintura pva branca.

4.7.6 e 4.7.7 DEMARCAÇÃO DE PISO E DESENHOS NAS VAGAS DE USO EXCLUSIVO

Nas vagas de estacionamento de uso exclusivo haverá a demarcação das vagas e implantação de desenhos padronizados no piso.

4.9  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

4.9.1 e 4.9.2 ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas paredes para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

4.9.3 a 4.9.6 REDE DE ÁGUA FRIA

A rede de água fria que alimentará os novos wc`s partirá da rede existente, onde deverão ser feitas as adaptações necessárias para conexão dos novos ramais (vide projeto especifico). A rede de água fria que alimentará banheiros e copa será de pvc soldável e as respectivas conexões e joelho LR reforçado com bucha de latão para instalação dos terminais dos pontos hidráulicos. A ligação das torneiras de bancada e aparelhos sanitários será feita com engate plástico flexível.

4.9.7 a 4.9.10 REDE DE ESGOTO CLOACAL E DRENOS DE AR CONDICIONADO

A rede de esgoto cloacal será interligada a rede existente, utilizando tubos de pvc para esgoto, conexões, caixas sifonadas de 150mm x 150mm e caixas de passagem (vide projeto especifico), a rede de  drenos de ar condicionado será interligada a caixa sifonada do wc e caixas da rede pluvial.

4.10 LOUÇA, METAIS E ACESSÓRIOS

4.10.1 e 4.10.2  INSTALAÇÃO DE BACIAS SANITÁRIAS

Serão instaladas, nos novos banheiros bacias sanitárias, com assento sanitário plástico de louça branca de superior qualidade (obedecendo às prescrições da ABNT) do tipo caixa acoplada, com duplo acionamento e capacidade de vazão de descarga de 3 litros para efluentes líquidos e 6 litros para efluentes sólidos. Deverá ser usado anel de vedação plástico na instalação do aparelho sanitário, de modo a permitir eventuais manutenções e vedamento de odores

.

4.10.3 a 4.10.5 BANCADAS, CUBAS, SUPORTE, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRAS E REGISTROS

Serão instaladas bancadas em granito cinza andorinha ou similar com espessura de 2,5 cm inclusive as testeiras nos banheiros (vide projeto especifico), os “cachorros”serão em perfil metálico. Nas bancadas de granito serão instaladas cubas de louça branca de embutir, sendo instaladas com válvula cromada e sifão em metal cromado de 1” x 1 ½”.

As torneiras dos lavatórios  serão em metal cromado com fecho do tipo acionamento automático.

Nos banheiros serão instalados registros de gaveta  do tipo metal cromado de 32 mm com canopla do mesmo tipo de acabamento das torneiras.

4.10.6 a 4.10.9 METAIS E ACESSÓRIOS

Serão instaladas, junto aos aparelhos sanitários, duchas higiênicas com mangueira cromada, porta papel higiênico metálico e porta sabão líquido de vidro e porta toalha de papel junto aos lavatórios .

4.10.10  ESPELHO CRISTAL DE 4mm

Conforme indicado em planta, serão instalados, em frente as bancadas de granito dos banheiros, espelho cristal com 4mm de espessura com moldura em alumínio colado sobre compensado plastificado de 6mm  previamente aparafusado nas paredes.

4.10.11 e 4.10.12 BANCADA  E TORNEIRA PARA COPA

Será instalada na copa bancadas em granito cinza andorinha ou similar com espessura de 2,5 cm inclusive as testeiras nos banheiros (vide projeto especifico), os “cachorros”serão em perfil metálico. Na bancada de granito será instalada cuba de inox, válvula cromada e sifão em metal cromado de 1” x 1 ½”.

A torneira da copa será em metal cromado tipo tubo móvel.

.

4.11  REDE DE  LÓGICA  (INFRAESTRUTURA) E REDE TELEFÔNICA

4.11.1 a 4.11.11 – ELETRODUTOS E CONDULETES

Deverá ser executada a infra estrutura para posterior lançamento de cabeamento de lógica (pelo TRT) e cabos telefônicos sendo utilizados eletrodutos de aluminio, conexões de padrão superior, eletocalha etc.

Das eletocalhas a serem instaladas sob a laje deverão ser lançados eletrodutos até tomadas de lógica e telefônicas indicadas em planta.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

Todos os materiais utilizados devem ser de marcas de padrão de qualidade consolidados no mercado com selo do INMETRO.

Para evitar a interferência eletromagnética, as tubulações de lógica devem cruzar perpendicularmente as lâmpadas e cabos elétricos devendo manter o afastamento mínimo de: 12cm de lâmpadas fluorescentes e 30cm de condutores e cabos da rede elétrica. Quando possível recomenda-se neste projeto o afastamento padrão de 60cm entre pontos de energia e lógica.

Cada eletroduto receberá o número de cabo logicos previsto em projeto, não será admitida, em nenhuma hipótese, a passagem em um mesmo eletroduto de cabos lógicos e elétricos, em qualquer combinação, no mesmo eletroduto.

Nos eletrodutos que futuramente receberão o lançamento de cabos de lógica deverá ser deixado arame de pesca/guia galvanizado de 18BWG. Deverão ser instaladas as tomadas de lógica, sendo estas duplas para conexão de dois pontos de rede utilizando conector RJ-45 – CAT 6 (dois cabos utp por tomada).  As tomadas serão instaladas sobre a parede . O lançamento e clipagem dos pontos será executados posteriormente por empresa especializada a ser contratada pela TRT.

A fixação das tomadas e os acabamentos deverão ser perfeitamente executados utilizando materiais de qualidade consolidada no mercado.

4.12 INSTALAÇÃO DE REDE DE TOMADAS 220V, ILUMINAÇÃO E FORÇA

ABERTURA E ENCHIMENTO DE RASGOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES NAS PAREDES

Serão abertos rasgos nas alvenarias para instalação de tubulações embutidas nas paredes, sendo posteriormente o rasgo preenchido com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros obedecerão ao disposto nas normas de segurança do trabalho nas atividades inerentes, nos termos da legislação pertinente em vigor (NR-10).

Todos os materiais utilizados devem ser de marcas de padrão de qualidade consolidados no mercado com selo do INMETRO. No caso de equipamentos elétricos tais como lâmpadas e reatores deverão ser instalados equipamentos com SELO A de Eficiência Energética do INMETRO/PROCEL.

ELETRODUTOS , CONDULETES, PERFILADOS E CAIXAS

A partir do quadro QGBT-ANEXO, seguem eletrodutos enterrados, com caixas de passagem intermediárias, fazendo sua interligação com o QDLF-SEDE localizado no prédio existente; deste quadro deverá ser executada a infraestrutura para lançamento de cabeamento da rede de 220V para tomadas e iluminação, sendo utilizado eletrodutos em PVC roscável rígido.

Poderão ser aproveitados trechos de eletrodutos existentes, desde que haja aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

TOMADAS E INTERRUPTORES ( 220V)

As tomadas utilizadas serão simples ou duplas do tipo 2P + T, com miolo branco, ref.: PIAL Pialplus, e deverão obedecer à seguinte sequência de montagem: pino direito: fase - pino esquerdo: neutro - pino central: terra. Todas as tomadas deverão estar de acordo com a norma NBR 14136/2012.

As tomadas deverão ser identificadas por etiqueta adesiva resistente com informação do número do circuito e tensão nominal.

As tomadas e interruptores deverão ser embutidas em parede em caixa 4x2” ou  conforme indicado em projeto.

Os interruptores serão simples ou duplos, conforme projeto.

Lâmpadas e Luminárias

Serão utilizadas luminárias de sobrepor com corpo em chapa de aço tratada e pintada; refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza; aletas planas em chapa de aço tratada e pintada; soquete tipo push-in G-13 de engate rápido para duas lâmpadas fluorescente tubulares de 32W e 16 W, conforme projeto. (Ilustrações básica abaixo)

Figura: Luminárias de sobrepor 2x32W, modelo de referência Intral RS-832 (esquerda), e 2x25W, modelo de referência Laluz P545.3 (direita).

Por razões de segurança, e a fim de propiciar a partida adequada das lâmpadas, as calhas das luminárias com partes metálicas deverão ser aterradas.

As lâmpadas fluorescentes tubulares utilizadas serão do tipo T8 de 32W, com reator eletrônico de alto fator de potência e partida rápida, e as lâmpadas fluorescentes eletrônicas serão de 25W, com soquete E-27. A referência para lâmpadas será os modelos da Philips, OSRAM ou equivalente técnico.

Serão instaladas luminárias de jardim e refletor de led para letreiro.

CABOS E TERMINAIS

Os condutores elétricos serão flexíveis de 2,5mm², com isolação em PVC ou EPR, conforme projeto, características antichama e certificação do INMETRO. As emendas dos condutores elétricos (2,5mm²) deverão ser isoladas e localizadas em caixas de passagem ou conduletes.

Nos cabos alimentadores não serão aceitas emendas de nenhum tipo, ainda que permitidas em norma, entre os quadros alimentadores e os quadros alimentados.

Todos os cabos deverão ser identificados em ambas as extremidades com anilhas indeléveis em PVC fabricação Helleman, Pial ou similar.

A Fiação obedecerá ao seguinte padrão de cor:

Fase       – 	Cor Vermelha

Neutro    – 	Cor Azul

Retorno  – 	Cor Branca

Aterramento   – Cor Verde

Poderá ser realizado aproveitamento de condutores existentes, desde que haja aprovação da Fiscalização e que não haja descumprimento do padrão de cores normatizado.

PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO

Deverão ser instalados os seguintes painéis, conforme projeto:

- QGBT-ANEXO: Quadro de Distrbuição de embutir, com capacidade para 40 circuitos, com barramento trifásico, barramentos de neutro e terra, proteção por DPS, dispositivo DR, conforme diagrama unifilar.

- QDLF-SEDE: Quadro de Distrbuição de embutir, com capacidade para 40 circuitos, com barramento trifásico, barramentos de neutro e terra, proteção por DPS, dispositivo DR, conforme diagrama unifilar.

- Q110-ANEXO: (110V) Quadro de Distrbuição de embutir, com capacidade para 20 circuitos, barramentos de neutro e terra, proteção por DPS, conforme diagrama unifilar.

- Q110-SEDE:(110V) será aproveitado o painel existente, com adequações necessárias ao diagrama unifilar constante em projeto.

5 LIMPEZA FINAL

5.1 LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS

Os serviços serão definitivamente recebidos somente após a inspeção final em que se constate a perfeita execução de todos os itens de contrato, incluindo testes de desempenho, a limpeza das áreas de trabalho e remoção de todo o entulho produzido.

----------------------------------------

ENG RENATO ALVES MEES